RESIDENCIAL FERNANDA

Manual do Síndico

# APRESENTAÇÃO

A CONSTRUTORA E INCORPORADORA GAZOLA tem como objetivo a construção de edifícios residenciais, sempre priorizando a qualidade e o conforto, através de empreendimentos com arquitetura moderna e arrojada e um excelente acabamento. A ótima qualidade dos imóveis e o atendimento diferenciado fazem a CONSTRUTORA E INCORPORADORA GAZOLA conquistar seus clientes e se firmar no mercado.

O contínuo crescimento alcançado pela empresa é consequência de sua filosofia de trabalho firmada no investimento no ser humano, incorporação constante de avanços tecnológicos e atendimento diferenciado ao cliente. Focada na melhoria contínua, a CONSTRUTORA E INCORPORADORA GAZOLA está sempre inovando com a finalidade de proporcionar a satisfação e o bem-estar dos seus clientes.

E é com grande satisfação que a CONSTRUTORA E INCORPORADORA GAZOLA entrega seu mais novo empreendimento, o edifício RESIDENCIAL FERNANDA, e agradece a você cliente, amigo e parceiro colocando-se à sua disposição para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários.

A Construtora e Incorporadora Gazola Ltda iniciou as atividades em agosto de 2008 e vem desde então atuando na Construção de empreendimentos residenciais. Segue uma filosofia de trabalho que tem como principal objetivo oferecer aos seus clientes produtos e serviços confiáveis.

Investimos continuamente em inovação, buscando soluções que proporcionem a melhor relação custo benefício. Isto significa oferecer qualidade, conforto, inovação e satisfação em imóveis que agregam valor e que atendam plenamente as expectativas dos clientes.

A Construtora e Incorporadora Gazola Ltda entende que deve investir em seu Sistema de Gestão da Qualidade como ferramenta para atingir a excelência na execução de obras.

Índice

APRESENTAÇÃO	2

INTRODUÇÃO	6

DEFINIÇÕES UTILIZADAS NESTE MANUAL	7

GARANTIA LEGAL	13

TERMO DE GARANTIA CONTRATUAL	14

GARANTIAS E MANUTENÇÃO DA EDIFICAÇÃO – RESPONSABILIDADES	14

RESPONSABILIDADE DA GAZOLA CONSTRUTORA E INCORPORADORA	15

RESPONSABILIDADE DO SÍNDICO/CONDOMÍNIO	15

RESPONSABILIDADE DO CONSELHO DELIBERATIVO OU FISCAL	17

RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRADORA	17

RESPONSABILIDADE DO ZELADOR/GERENTE PREDIAL	18

RESPONSABILIDADE DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO LOCAL	18

RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CAPACITADA	18

RESPONSABILIDADE DA EMPRESA ESPECIALIZADA	19

TABELA DE GARANTIAS	20

Garantias por sistemas	20

Garantias por elementos	23

PERDA DE GARANTIAS	26

ASSISTÊNCIA TÉCNICA	27

DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL FERNANDA	28

MEMORIAL DESCRITIVO, CUIDADOS DE USO, INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO PREVISTA	28

Fundações e estrutura em concreto armado	28

Alvenarias/vedações verticais	29

Alvenarias de vedação com bloco de concreto ou cerâmico	30

Pintura interna/externa	31

Revestimento cerâmico (interno e externo)	32

Esquadrias de alumínio	33

Esquadrias de madeira	34

Ferragens das esquadrias	35

Impermeabilizações	35

Forro de gesso	36

Instalações elétricas	37

Instalações interfones	40

Instalação de telefonia e lógica	40

Antena coletiva	41

Ar-condicionado	42

Churrasqueiras	43

Caixa e válvula de descarga	44

Instalações hidrossanitárias	45

Instalação de gás	47

Louças sanitárias	48

Metais sanitários	48

Mármore e granito	49

Vidros	50

Elevador	51

Aço inox	52

Instalação de prevenção e combate à incêndio	52

Extintores de incêndio	53

Tipos de extintor de incêndio	54

Classes de incêndio	54

Iluminação automática	55

Iluminação de emergência	55

Sistema de cobertura – estrutura, calhas e rufos	56

Água pluvial / drenagem	57

Bicicletário	58

Silicone (vedação)	58

Paisagismo	59

ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS DE MATERIAIS	60

FORNECEDORES	63

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS	Erro! Indicador não definido.

SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	Erro! Indicador não definido.

MANUTENÇÃO PREVENTIVA	68

Programa de manutenção preventiva	68

Planejamento da manutenção	69

Verificação do programa de manutenção	77

Serviços a serem incluidos em um programa de manutenção	77

Registros do programa de manutenção	78

INSPEÇÕES PREDIAIS	79

Modelo de inspeção	79

Relatório de inspeção	79

MODIFICAÇÕES E REFORMAS	79

MODIFICAÇÕES E LIMITAÇÕES	82

MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	83

SEGURANÇA	90

RECOMENDAÇÕES PARA EVACUAÇÃO DA EDIFICAÇÃO	96

OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E SUAS LIGAÇÕES	96

ELABORAÇÃO E ENTREGA DO MANUAL	97

ATUALIZAÇÃO DO MANUAL	97

MAPEAMENTO HIDROSSANITÁRIO	97

# INTRODUÇÃO

O Manual do Síndico do edifício RESIDENCIAL FERNANDA, foi elaborado com o objetivo de:

- Informar aos proprietários e ao condomínio as características técnicas da edificação construída, como o funcionamento, manejo e manutenção do imóvel, seus acessórios, equipamentos, peças e materiais;

- Descrever procedimentos recomendáveis e obrigatórios para a conservação, uso e manutenção da edificação, bem como para a operação dos equipamentos;

- Informar e orientar os proprietários e o condomínio com relação às suas obrigações no tocante à realização de atividades de manutenção e conservação, e de condições de utilização da edificação;

- Prevenir a ocorrência de falhas ou acidentes decorrentes de uso inadequado;

- Contribuir para que a edificação atinja a vida útil de projeto.

- Atender aspectos jurídicos no tocante à obrigação do prestador de serviço, fornecer informações adequadas sobre características técnicas da edificação construída, bem como a formulação de procedimentos de recomendação para guarda, conservação, uso e manutenção do produto fornecido.

O uso adequado do imóvel, conforme os procedimentos e práticas recomendadas por este manual, evitará danos e prolongará ao máximo a vida útil de seu imóvel.

Leia-o com atenção, pois os cuidados de uso, inspeção e manutenção prevista para a edificação também são responsabilidades do proprietário e do condomínio. As orientações sobre a forma correta de utilização evitarão transtornos e despesas desnecessárias.

O presente manual atende ao dispositivo legal da NBR 14.037 da ABNT, e está em conformidade com o Código de Defesa do Consumidor CDC (LEI Nº. 8.078, de 11 de setembro de 1990).

O seu imóvel foi projetado e construído de acordo com as normas da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas, onde estas visam estabelecer padrões que assegurem a qualidade de serviços e materiais.

Ao receber a posse do novo imóvel, a responsabilidade pela conservação passa a ser do proprietário, não obstante as garantias legais lhe são asseguradas. A sua durabilidade poderá ser prolongada a partir do uso correto e da boa conservação a ele dedicada.

No caso de venda ou locação, é de responsabilidade do proprietário atual a entrega deste manual aos novos usuários, e a orientação sobre os procedimentos nele relacionados, para que eles também possam utilizar o imóvel da melhor maneira, preservando todas as condições de garantia do mesmo.

Qualquer alteração no imóvel deverá ser informada ao síndico do condomínio e a GAZOLA CONSTRUTORA E INCORPORADORA.

Estas alterações deverão seguir a norma ABNT NBR 16280 - Reforma em edificações — Sistema de gestão de reformas — Requisitos e, se necessário, ter um responsável técnico devidamente registrado no CREA – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ou CAU – Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

# DEFINIÇÕES UTILIZADAS NESTE MANUAL

ABNT NBR 5674: Norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas, que estabelece os requisitos do sistema de gestão de manutenção de edificações.

ABNT NBR 14037: Norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas, que estabelece os requisitos mínimos para a elaboração e apresentação dos conteúdos do Manual de Uso, Operação e Manutenção das edificações, elaborado e entregue pela construtora ao condomínio/proprietário por ocasião da entrega do empreendimento.

ABNT NBR 15575: Norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas, que estabelece os requisitos e critérios de desempenho que se aplicam às edifacações habitacionais, como um todo integrado, bem como serem avaliados de forma isolada para um ou mais sistemas específicos.

ABNT NBR 16280: Norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas que estabelece os requisitos para os sistemas de gestão de controle de processos, projetos, execução e segurança a serem adotados na execução de reformas em edificações.

Agentes de Degradação: Tudo aquilo que age sobre um sistema, contribuindo para reduzir seu desempenho (sol, chuva, ações dos usuários da edificação, etc.).

Anomalias: Irregularidade, anormalidade, exceção à regra.

Áreas de Uso Privativo: Áreas cobertas ou descobertas que definem o conjunto de dependências e instalações de uma unidade autônoma, cuja utilização é privativa dos respectivos titulares de direito. Subdividem-se em áreas privativas principais e áreas privativas acessórias.

Área Privativa Principal: Área da unidade autônoma de uso exclusivo, destinada à moradia, atividade ou uso principal da edificação, situada em determinado andar ou em dois ou mais andares interligados por acesso também privativo.

Área Privativa Acessória: Área da unidade autônoma de uso exclusivo, situada fora dos limites físicos de sua área privativa principal, destinada a usos acessórios, tais como: depósitos, hobby box, vagas de garagem.

Área de Uso Comum: Área coberta e descoberta situada nos diversos pavimentos da edificação e fora dos limites de uso privativo, que pode ser utilizada em comum por todos ou por parte dos titulares de direito das unidades autônomas.

Auto de Conclusão: Documento público expedido pela autoridade competente municipal onde se localiza a construção, confirmando a conclusão da obra nas condições do projeto aprovado e em condições de habitabilidade, também denominado “Habite-se”.

CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

Capacidade Térmica: Quantidade de calor necessária para variar em uma unidade a temperatura de um sistema em kj/(m². K) calculada conforme ABNT NBR 15220-2:2005 item 4.3.

Código Civil Brasileiro (CC): É a lei 10406/10 de janeiro 2002, que regulamenta a legislação aplicável às relações civis em geral, dispondo, entre outros assuntos, sobre o Condomínio do edifício. Nele são estabelecidas as diretrizes para elaboração da Convenção de Condomínio, e ali estão também contemplados os aspectos de responsabilidades, uso e administração das edificações.

Código de Proteção e Defesa do Consumidor (CDC): Lei 8.078/90, que institui o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, melhor definindo os direitos e obrigações de consumidores e fornecedores, bem como empresas construtoras e/ou incorporadoras.

Componente: Unidade integrante de determinado sistema da edificação, com forma definida e destinada a atender funções específicas (por exemplo: bloco de alvenaria, telha, folha de porta).

Condições de Exposição: Conjunto de ações atuantes sobre a edificação habitacional, incluindo cargas gravitacionais, ações externas e ações resultantes da ocupação.

Construtor: Pessoa física ou jurídica, legalmente habilitada, contratada para executar o empreendimento, de acordo com o projeto e em condições mutuamente estabelecidas.

Convenção do Condomínio: é o documento utilizado para se criar e regular o funcionamento de um condomínio, seja ele de finalidade comercial, residencial ou misto. O condomínio se caracteriza pelo domínio concomitante de mais de uma pessoa - chamadas condôminas - sobre o mesmo bem ou suas partes.

Critérios de Desempenho: Especificações quantitativas dos requisitos de desempenho, expressos em termos de quantidades mensuráveis, a fim de que possam ser objetivamente determinados.

Custo Global: Custo total de uma edificação ou de seus sistemas, determinado considerando-se, além do custo inicial, os custos de operação e manutenção ao longo da sua vida útil.

Degradação: Redução do desempenho devido à atuação de um ou de vários agentes de degradação.

Desempenho: Comportamento em uso de uma edificação e de seus sistemas.

Dia Típico de Verão: É definido como um dia real caracterizado pelas seguintes variáveis: temperatura do ar, umidade relativa do ar, velocidade do vento, radiação solar incidente em superfície horizontal para o dia mais quente do ano segundo a média do período dos últimos 10 anos.

Dia Típico de Inverno: É definido como um dia real, caracterizado pelas seguintes variáveis: temperatura do ar, umidade relativa do ar, velocidade do vento, radiação solar incidente em superfície horizontal para o dia mais frio do ano segundo a média do período dos últimos 10 anos.

Durabilidade: Capacidade da edificação ou de seus sistemas de desempenhar suas funções ao longo do tempo, sob condições de uso e manutenção especificadas no Manual de Uso, Operação e Manutenção.

Edificação: Produto constituído de um conjunto de sistemas, elementos ou componentes estabelecidos e integrados em conformidade com os princípios e técnicas da engenharia e arquitetura.

Elemento: Parte de um sistema com funções específicas. Geralmente é composto por um conjunto de componentes (por exemplo: parede de vedação de alvenaria, estrutura de cobertura).

Empresa Autorizada Pelo Fabricante: Organização ou profissional liberal que exerce função na qual são exigidas qualificação e competência técnica específica e que são indicados e treinados pelo fabricante.

Empresa Capacitada: Nos termos da ABNT NBR 5674, organização ou pessoa que tenha recebido capacitação, orientação e responsabilidade de profissional habilitado e que trabalhe sob responsabilidade deste.

Empresa Especializada: Nos termos da ABNT NBR 5674, organização ou profissional liberal que exerce função na qual são exigidas qualificação e competência técnica específica.

Equipe de Manutenção Local: Nos termos da ABNT NBR 5674, pessoas que realizem diversos serviços, tenham recebido orientação e possuam conhecimento de prevenção de riscos de acidentes. (Observação: o trabalho deverá ser realizado se estiver em conformidade com contrato de trabalho e convenção coletiva, e em conformidade com a função que o mesmo desempenha).

Especificações de Desempenho: Conjunto de requisitos e critérios de desempenho estabelecido para a edificação ou seus sistemas.

Exigências do Usuário: Conjunto de necessidades do usuário da edificação habitacional a serem satisfeitas por este (e seus sistemas), de modo a cumprir com suas funções.

Falha: Ocorrência que prejudica a utilização do sistema ou do elemento, resultando em desempenho aquém do requerido.

Fornecedor: Organização ou pessoa que fornece um produto, por exemplo, fabricante, distribuidor, varejista ou comerciante de um produto ou prestador de um serviço ou informação.

Garantia Contratual: Período de tempo igual ou superior ao prazo de garantia legal e condições complementares oferecidas voluntariamente pelo fornecedor (incorporador, construtor ou fabricante), na forma de certificado, ou termo de garantia ou contrato, no qual constam prazos e condições complementares a garantia legal, para que o consumidor possa reclamar dos vícios ou defeitos verificados na entrega de seu produto. Este prazo pode ser diferenciado para cada um dos componentes do produto, a critério do fornecedor. A garantia contratual é facultativa, complementará a garantia legal, não implicando necessariamente na soma dos prazos.

Garantia Legal: Período de tempo previsto em lei que o comprador dispõe para reclamar do vício ou defeito verificado na compra de seu produto durável.

Lei 4591 de 16 de dezembro de 1964: É a lei que dispõe sobre as incorporações imobiliárias e, naquilo que não regrado pelo Código Civil, sobre o Condomínio em edificações.

Garantia Certificada: Condições dadas pelo fornecedor por meio de certificado ou contrato de garantia para reparos, recomposição, devolução ou substituição do produto adquirido.

Incorporador: Pessoa física ou jurídica, comerciante ou não, que, embora não efetuando a construção, compromisse ou efetive a venda de frações ideais de terreno, visando a vinculação de tais frações a unidades autônomas, em edificações a serem construída ou em construção sob regime condominial, ou que meramente aceita propostas para efetivação de tais transações, coordenando e levando a termo a incorporação e responsabilizando-se, conforme o caso, pela entrega em certo prazo, preço e determinadas condições das obras concluídas.

Inovação Tecnológica: Aperfeiçoamento tecnológico, resultado de atividades de pesquisa aplicado ao processo de produção do edifício, objetivando a melhoria de desempenho, qualidade e custo do edifício ou de um sistema.

Inspeção Predial de Uso e Manutenção: Análise técnica, utilizando metodologia específica, das condições de uso e de manutenção preventiva e corretiva da edificação.

Manual de Uso, Operação e Manutenção: Também conhecido como Manual do Proprietário em áreas privadas e Manual do Síndico para áreas comuns. Documento que reúne as informações necessárias para orientar as atividades de conservação, uso e manutenção da edificação e operação dos equipamentos.

Manutenção: Nos termos da ABNT NBR 5674, conjunto de atividades a serem realizadas para conservar ou recuperar a sua capacidade funcional da edificação e seus sistemas constituintes a fim de atender às necessidades e segurança dos seus usuários.

Manutenção Rotineira: Nos termos da ABNT NBR 5674, caracteriza-se por um fluxo constante de serviços, padronizados e cíclicos, citando-se, por exemplo, limpeza geral e lavagem de áreas comuns.

Manutenção Corretiva: Nos termos da ABNT NBR 5674, caracteriza-se por serviços que demandam ação ou intervenção imediata a fim de permitir a continuidade do uso dos sistemas, elementos ou componentes das edificações, ou evitar graves riscos ou prejuízos pessoais e/ou patrimoniais aos seus usuários ou proprietários.

Manutenção Preventiva: Nos termos da ABNT NBR 5674, caracteriza-se por serviços cuja realização seja programada com antecedência, priorizando as solicitações dos usuários, estimativas da durabilidade esperada dos sistemas, elementos ou componentes das edificações em uso, gravidade e urgência, e relatórios de verificações periódicas sobre o seu estado de degradação.

Manutenibilidade: Grau de facilidade de um sistema, elemento ou componente de ser mantido ou recolocado no estado no qual possa executar suas funções requeridas, sob condições de uso especificadas, quando a manutenção é executada sob condições determinadas, procedimentos e meios prescritos.

Norma de Desempenho: Conjunto de requisitos e critérios estabelecidos para uma edificação habitacional e seus sistemas, com base em requisitos do usuário, independentemente da sua forma ou dos materiais constituintes.

Norma Prescritiva: Conjunto de requisitos e critérios estabelecidos para um produto ou um procedimento específico, com base na consagração do uso ao longo do tempo.

Operação: Conjunto de atividades a serem realizadas em sistemas e equipamentos com a finalidade de manter a edificação em funcionamento adequado.

Operador: Pessoa treinada ou preferencialmente qualificada, que atua na condução e controle de sistemas e equipamentos instalados na edificação.

Patologia: Não conformidade que se manifesta no produto em função de falhas no projeto, fabricação, instalação, execução, montagem, uso ou manutenção, bem como problemas que não decorram do envelhecimento natural.

Pé-direito: Distância entre o piso de um andar e o teto desse mesmo andar.

Prazo de Garantia Legal: período de tempo previsto em lei que o consumidor dispõe para reclamar dos vícios (defeitos) verificados na compra de produtos duráveis.

Prazo de Garantia Certificada: período de tempo, acima do prazo de garantia legal, oferecido voluntariamente pelo fornecedor (incorporador, construtor ou fabricante) na forma de certificado ou termo de garantia ou contrato, para que o consumidor possa reclamar dos vícios (defeitos) verificados na compra de seu produto. Este prazo pode ser diferenciado para cada um dos componentes do produto a critério do fornecedor.

Previsão Orçamentária: Documento contendo a estimativa de custos para a realização dos serviços previstos no programa de manutenção.

Profissional Habilitado: Pessoa física e/ou jurídica, prestadora de serviço, legalmente habilitada, com registro válido em órgãos legais competentes para exercício da profissão, prevenção de respectivos riscos e implicações de sua atividade nos demais sistemas do edifício.

Requisitos de Desempenho: Condições que expressam qualitativamente os atributos que a edificação habitacional e seus sistemas devem possuir, a fim de que possam satisfazer as exigências do usuário.

Retrofit: Remodelação ou atualização do edifício ou de sistemas, pela incorporação de novas tecnologias e conceitos, normalmente visando valorização do imóvel, mudança de uso, aumento da vida útil, eficiência operacional e energética.

Ruína: Característica do estado-limite último por ruptura perda de estabilidade ou por deformação acima dos limites de estado limite último estabelecido em normas.

Solidez da Construção: São itens relacionados à solidez da edificação e que possam comprometer a sua segurança, neles incluídas peças e componentes da estrutura do edifício, tais como lajes, pilares, vigas, estruturas de fundação, contenções e arrimos.

Serviço de Manutenção: Intervenção realizada na edificação e seus sistemas, elementos ou componentes constituintes.

Sistema: Maior parte funcional do edifício. Conjunto de elementos e componentes destinados a atender uma macro função que define (por exemplo: fundação, estrutura, pisos, vedações verticais, instalações hidrossanitárias, cobertura).

Sistemas de Manutenção: Conjunto de procedimentos organizados para gerenciar os serviços de manutenção.

Transmitância Térmica: Transmissão de calor em unidade de tempo e através de uma área unitária de um elemento ou componente construtivo; neste caso, dos vidros e dos componentes opacos das paredes externas e coberturas, incluindo as resistências superficiais internas e externa, induzida pela diferença de temperatura entre dois ambientes. A transmitância térmica deve ser calculada utilizando o método de cálculo da NBR15220-2:2005 ou determinada através do método da caixa quente protegida da NBR 6488.

Unidade Autônoma: Parte da edificação vinculada a uma fração ideal de terreno e coisas comuns, sujeita às limitações da lei, constituída de dependências e instalações de uso privativo e de parcela das dependências e instalações de uso comum da edificação, destinada a fins residenciais ou não, assinalada por designação especial numérica ou alfabética, para efeitos de identificação e discriminação.

Uso: Atividades a serem realizadas pelos usuários na edificação dentro das condições previstas em projeto.

Usuário: Proprietário, titular de direitos ou pessoa que ocupa a edificação habitacional.

Vícios Ocultos: São aqueles não detectáveis no momento da entrega do imóvel.

Vida Útil (VU): Período de tempo em que um edifício e/ou seus sistemas se prestam às atividades para as quais foram projetados e construídos, com atendimento dos níveis de desempenho previstos na Norma de Desempenho (ABNT NBR 15575/2013), considerando a periodicidade e a correta execução dos processos de manutenção especificados no respectivo Manual de Uso, Operação e Manutenção. Esta não pode ser confundida com vida útil de projeto, com prazo de garantia legal ou contratual.

Vida Útil de Projeto (VUP): Período estimado de tempo para o qual um sistema é projetado a fim de atender aos requisitos de desempenho estabelecidos na Norma de Desempenho (ABNT NBR 15575/2013), considerando o atendimento aos requisitos das normas aplicáveis, o estágio do conhecimento no momento do projeto e supondo o atendimento da periodicidade e correta execução dos processos de manutenção especificados no respectivo Manual de Uso, Operação e Manutenção. A VUP não pode ser confundida com VU, durabilidade, prazo de garantia legal ou contratual.

# GARANTIA LEGAL

Segundo o artigo 618 do Código Civil Brasileiro de 2002, nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo irredutível de 5 (cinco) anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais como do solo.

Este prazo de garantia legal, que no caso dos edifícios é também chamado de “garantia quinquenal”, refere-se exclusivamente aos casos de solidez e segurança da edificação, ou seja, ocorrências que possam causar ameaça à integridade física de pessoas. São ocorrências que se enquadram na definição de defeito, estabelecido no art. 12 do CDC.

O Código de Proteção e Defesa do Consumidor (CDC), a partir de sua edição, estabeleceu nova relação entre fornecedores e consumidores no setor da Construção Civil. Segundo seu artigo 18, os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

Ainda segundo o CDC, são apresentados no quadro abaixo os prazos para reclamação do proprietário por vícios aparentes e ocultos, conforme especificação no artigo 26. O artigo 27 estabelece que prescreve em 5 (cinco) anos a pretensão à reparação pelos danos causados por produtos e serviços.

| Tipo de Vício | Prazo para reclamação | Contagem do prazo |
| --- | --- | --- |
| Aparente | 90 dias | Inicia-se a partir da entrega do imóvel |
| Oculto | 90 dias | Inicia-se a partir do momento em que fica evidenciado o vício oculto |

# TERMO DE GARANTIA CONTRATUAL

Segundo o artigo 50 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), a garantia contratual é complementar à garantia legal e deverá ser conferida mediante termo escrito.

Segundo a ABNT NBR 15575:2013, garantia contratual são as condições dadas pelo fornecedor por meio de certificado ou contrato de garantia para reparos, recomposição, devolução ou substituição do produto adquirido.

O termo de garantia é, portanto, o prazo estipulado para o funcionamento adequado de uma edificação, componente, instalação, equipamento, serviço ou obra, definido pelo seu produtor, fabricante e/ou fornecedor. A contagem dos prazos de garantia indicados na Tabela D.1 da ABNT NBR 15575:2013 inicia-se a partir da expedição do “Auto de Conclusão”, denominado “Habite-se”.

# GARANTIAS E MANUTENÇÃO DA EDIFICAÇÃO – RESPONSABILIDADES

A convenção de condomínio, elaborada de acordo com as diretrizes do Código Civil Brasileiro (nos seus artigos 1332, 1333 e 1334), estipula as responsabilidades, direitos e deveres dos condôminos, síndico e conselho consultivo e/ou fiscal.

O regimento interno, aprovado conjuntamente com a convenção na assembléia de instalação do condomínio, complementa as regras de utilização do empreendimento.

Artigo 26º. São de responsabilidade de cada condômino a manutenção preventiva de sua unidade autônoma e a denúncia de defeitos em aparelhos comuns correlatos, de modo que sejam eliminados prontamente quaisquer causas de danos ou prejuízos ao edifício, especialmente oriundos das redes de água, esgoto, gás, eletricidade, telecomunicações e estrutura.

Ressalta-se a importância dos envolvidos em praticar os atos que lhe são atribuídos pela legislação, convenção e regulamento interno.

A contagem dos prazos de garantia é iniciada a partir do auto de conclusão da edificação (Habite-se) ou da entrega da obra, o que primeiro ocorrer, e não se somam aos prazos legais de garantia.

Relacionamos abaixo algumas responsabilidades referentes à manutenção das edificações, diretamente relacionadas às ABNT NBR 5674, ABNT NBR 14037, ABNT NBR 15575 e normas específicas de diversos sistemas que possuem descrição de manutenções necessárias, além de outras sugestões.

# RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA E INCORPORADORA GAZOLA

- Entregar o Termo de Garantia, Manual do Proprietário e Manual de Uso, Operação e Manutenção da Edificação, desenvolvido em conformidade com a ABNT NBR 14037, bem como fornecer esclarecimento para o uso correto da edificação, objetivando atender às expectativas previstas de durabilidade e desempenho durante a vida útil, podendo ser por meio físico ou digital.

- Entregar as notas fiscais dos equipamentos para o síndico.

- Entregar um jogo completo de plantas e especificações técnicas do edifício que, conforme requisito da ABNT NBR 14037, pode ser feito em meios eletrônico anexados ao Manual.

- Prestar esclarecimentos técnicos sobre materiais e métodos construtivos utilizados e equipamentos instalados e entregues ao edifício.

- Prestar serviço de assistência técnica, desde que dentro dos prazos de garantia e realizadas todas as manutenções previstas no Manual do Síndico e do Proprietário.

- Prestar Serviço de Atendimento ao Cliente para orientações e esclarecimentos de dúvidas, referentes a cuidados de uso, inspeções, manutenções preventivas, garantia e assistência técnica.

- Entregar sugestão ou modelo de programa de manutenção e sugestão ou modelo de lista de verificação do programa de manutenção do edifício, conforme ABNT NBR 5674 e descrito na ABNT NBR 14037.

# RESPONSABILIDADE DO SÍNDICO/CONDOMÍNIO

- Antes de iniciar a sua administração, ler e compreender as orientações constantes no Manual do Proprietário e no Manual do Condomínio e, em caso de dúvidas, procurar imediatamente a CONSTRUTORA E INCORPORADORA GAZOLA para esclarecimentos. A CONSTRUTORA E INCORPORADORA GAZOLA não se responsabiliza por danos causados ao imóvel, seus componentes e equipamentos por motivo de mau uso e/ou em função do desconhecimento dos procedimentos e práticas constantes neste manual.

- Seguir exatamente as orientações constantes no Manual do Condomínio.

- Respeitar os cuidados de uso, inspeção e manutenção preventiva prevista no manual do condomínio e/ou manual do fabricante, para o caso de equipamentos.

- Contratar empresa ou profissional habilitado para execução dos serviços de manutenção corretiva e preventiva.

- Coletar e manter arquivados os documentos relacionados às atividades de manutenção (notas fiscais, contratos, certificados, respectivos registros de sua realização etc.), durante o prazo de vida útil dos sistemas da edificação.

- Contratar e treinar funcionários para a execução das manutenções preventivas, conforme definido no Manual do Condomínio.

- Convocar assembleia geral, a fim de aprovar os recursos para a realização das manutenções.

- Efetuar o controle do processo de manutenção.

- Encaminhar para prévia análise do incorporador, construtor ou projetista ou, na sua falta, de um responsável técnico, qualquer alteração nos sistemas estruturais da edificação ou sistemas de vedações horizontais e verticais, conforme descrito na ABNT NBR 14037.

- Encaminhar para prévia análise do incorporador, construtor ou projetista ou, na sua falta, de um responsável técnico, consulta sobre limitações e impedimentos quanto ao uso da edificação ou de seus sistemas e elementos, instalações e equipamentos, conforme descrito na ABNT NBR 14037.

- Encaminhar para prévia análise do incorporador, construtor ou projetista, ou na sua falta, de um responsável técnico, toda e qualquer modificação que altere ou comprometa o desempenho do sistema, inclusive da unidade vizinha, conforme descrito na ABNT NBR 14037.

- Fazer cumprir as normas técnicas pertinentes ao condomínio, bem como normas e leis de segurança e saúde dos trabalhadores.

- Gerenciar e manter atualizada a documentação, seus registros e seu fluxo pertinente a gestão da manutenção do edifício.

- Gerir as atividades de manutenção e conservação das áreas comuns e equipamentos coletivos do condomínio.

- Permitir o acesso do profissional especializado e/ou da CONSTRUTORA E INCORPORADORA GAZOLA para proceder as vistorias técnicas necessárias.

- No caso de troca da administração, o síndico está obrigado a elaborar e implantar plano de transição e esclarecimento de dúvidas que possam garantir a operacionalidade do empreendimento sem prejuízos por conta da troca do responsável legal, transmitir as orientações sobre este manual referente o adequado uso e planejamento das manutenções ao novo síndico, bem como entregar todos os registros de manutenção preventiva e corretiva efetuados, toda a documentação (registros de manutenção, contratos com fornecedores, manuais, notas fiscais, planos, etc) deve ser formalmente entregue ao sucessor.

- Cumprir os prazos previstos no Código de Defesa do Consumidor para a comunicação de vícios construtivos.

- Solicitar o serviço de assistência técnica da construtora, desde que dentro dos prazos de garantia e realizadas todas as manutenção e inspeções previstas no manual, quando verificada a existência de vícios ocultos ou aparente dos serviços, respeitados os prazos legais para reclamação.

- Elaborar, implementar e manter registros do plano de manutenção preventiva conforme orientação deste Manual e da NBR 5674 e, se houver necessidade, contratar empresa ou profissional habilitado para tal.

- Fazer cumprir a Convenção do condomínio.

- Não permitir de forma alguma a execução de obras no condomínio sem a orientação e supervisão de profissional habilitado, atendendo rigorosamente as exigências da norma brasileira ABNT NBR 16280 - Reforma em edificações — Sistema de gestão de reformas — Requisitos.

- Assegurar que seja estabelecido o modo de comunicação apropriado em todos os níveis da edificação.

# RESPONSABILIDADE DO CONSELHO DELIBERATIVO OU FISCAL

- Acompanhar e sugerir melhorias na gestão do programa de manutenção.

# RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRADORA

- Realizar, total ou parcialmente, as funções administrativas do síndico, conforme condições de contrato entre o condomínio e a administradora aprovada em assembleia.

- Prestar assessoria para a elaboração e implantação do programa de gestão de manutenção do edifício.

# RESPONSABILIDADE DO ZELADOR/GERENTE PREDIAL

- Fazer cumprir os regulamentos do edifício e as determinações do síndico e da administradora.

- Coordenar os serviços executados pela equipe de manutenção local do condomínio e das empresas terceirizadas.

- Registrar as manutenções realizadas e comunicar a administradora e ao síndico.

- Comunicar imediatamente ao síndico ou à administradora qualquer anomalia ou problema em sistemas e/ou subsistemas do edifício, ou seja, qualquer detalhe funcional do edifício.

- Prestar suporte ao síndico ou à administradora para coleta e arquivamento dos documentos relacionados às atividades de manutenção (notas fiscais, contratos, certificados etc.) e dos componentes do controle de registro das manutenções, desde que em conformidade com contrato de trabalho e convenção coletiva.

- Fiscalizar para que as normas de segurança e saúde dos trabalhadores sejam rigorosamente cumpridas por todos os funcionários e/ou terceirizados no condomínio.

# RESPONSABILIDADE DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO LOCAL

- Executar os serviços de manutenção de acordo com as normas técnicas, atender ao sistema de gestão de manutenção do edifício.

- Cumprir as normas vigentes de segurança e saúde do trabalhador.

- O trabalho somente deverá ser realizado se estiver em conformidade com contrato de trabalho, convenção coletiva e com a função por ele desempenhada.

# RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CAPACITADA

- Realizar os serviços de acordo com as normas técnicas e capacitação ou orientação recebida, conforme a gestão da manutenção.

- Fornecer documentos que comprovem a realização dos serviços de manutenção, tais como contratos, notas fiscais, garantias, certificados etc.

- Fornecer ART ou RRT.

- Utilizar materiais, equipamentos e executar os serviços em conformidade com normas e legislação, mantendo, no mínimo, o desempenho original do sistema.

- Utilizar peças originais na manutenção dos equipamentos.

- Cumprir as normas vigentes de segurança e saúde do trabalhador.

# RESPONSABILIDADE DA EMPRESA ESPECIALIZADA

- Realizar os serviços de acordo com as normas técnicas, projetos, orientações do Manual do Proprietário, Manual das Áreas Comuns e orientações do manual do fabricante do equipamento.

- Fornecer documentos que comprovem a realização dos serviços de manutenção, tais como contratos, notas fiscais, garantias, certificados etc.

- Fornecer ART ou RRT.

- Utilizar materiais e produtos de qualidade na execução dos serviços, mantendo ou melhorando as condições originais.

- Utilizar peças originais na manutenção dos equipamentos.

- Fornecer, quando necessário, documentação de responsabilidade técnica pela realização dos serviços e suas implicações.

- Cumprir as normas vigentes de segurança do trabalho.

# TABELA DE GARANTIAS

## Garantias por sistemas

| Sistemas, elementos, componentes, instalações | Prazos de garantia recomendados (a partir da instalação dos equipamentos) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Até 1 ano (dependendo do fabricante) | 2 anos | 3 anos | 5 anos |
| Fundações, estrutura principal, estruturas periféricas, contenções e arrimos |  |  |  | Segurança e estabilidade global Estanqueidade de fundações e contenções |
| Paredes de vedação, estruturas auxiliares, estrutura de cobertura, estrutura das escadarias internas ou externas, guarda-corpos, muros de divisa e telhados |  |  |  | Segurança e integridade |
| Equipamentos industrializados (motobombas, filtros, interfone, automação de portões, elevadores e outros) Sistemas de dados e voz, telefonia, vídeo e televisão | Instalação equipamentos (garantia do fabricante) |  |  |  |
| Sistema de proteção contra descargas atmosféricas, sistema de combate a incêndio, pressurização das escadas, Iluminação de emergência, sistema de segurança patrimonial | Instalação Equipamentos (garantia do fabricante) |  |  |  |
| Instalações elétricas (tomadas, interruptores, disjuntores, fios, cabos, eletrodutos, caixas e quadros) | Equipamentos e materiais (garantia do fabricante) |  | Instalação (mão de obra) |  |
| Instalações hidráulicas e gás – colunas de água fria, colunas de água quente, tubos de queda de esgoto, colunas de gás | Equipamentos e materiais (garantia do fabricante) |  |  | Integridade e vedação |
| Instalações hidráulicas e gás coletores/ramais/louça sanitária/caixas de descarga/sifões/ligações flexíveis/registros/ralos | Equipamentos e materiais (garantia do fabricante) |  | Instalação (mão de obra) |  |
| Impermeabilização |  |  |  | Estanqueidade |
| Esquadrias de madeira | Empenamento Descolamento Fixação (garantia do fabricante) |  |  |  |
| Esquadrias de aço | Fixação Oxidação (garantia do fabricante) |  |  |  |
| Esquadrias de alumínio | Partes móveis (inclusive recolhedores de palhetas, motores e conjuntos elétricos de acionamento) | Borrachas, escovas, articulações, fechos e roldanas (garantia do fabricante) |  | Perfis de alumínio, fixadores e revestimentos em painel de alumínio. (garantia do fabricante) |
| Fechaduras e ferragens em geral | Funcionamento Acabamento (garantia do fabricante) |  |  |  |
| Revestimentos de paredes, pisos e tetos internos e externos em argamassa/gesso liso/ componentes de gesso acartonado |  | Fissuras | Estanqueidade de fachadas e pisos molháveis | Má aderência do revestimento e dos componentes do sistema |
| Revestimentos de paredes, pisos e tetos em azulejo/cerâmica/ pastilhas. |  | Revestimentos soltos, gretados, desgaste excessivo | Estanqueidade de fachadas e pisos molháveis. |  |
| Revestimentos de paredes, pisos e teto em pedras naturais (mármore, granito e outros) |  | Revestimentos soltos, gretados, desgaste excessivo | Estanqueidade de fachadas e pisos molháveis. |  |
| Piso cimentado, piso acabado em concreto, contrapiso |  | Destacamentos, fissuras, desgaste excessivo | Estanqueidade de pisos molháveis |  |
| Revestimentos especiais (fórmica, plásticos, têxteis, pisos elevados, materiais compostos de alumínio) |  | Aderência |  |  |
| Forros de gesso | Fissuras por acomodação dos elementos estruturais e de vedação |  |  |  |
| Pintura Externa | Empolamento, descascamento, esfarelamento, alteração de cor ou deterioração de acabamento |  |  |  |
| Pintura Interna |  | Empolamento, descascamento, esfarelamento, alteração de cor ou deterioração de acabamento. |  |  |
| Selantes, componentes de juntas e rejuntamentos | Aderência |  |  |  |
| Vidros | Fixação |  |  |  |

## Garantias por elementos

| Sistema |  | Item | Prazo |
| --- | --- | --- | --- |
| EQUIPAMENTOS PRÉ-INDUSTRIALIZADOS | Antena coletiva | Conforme o termo de garantia | Fabricante |
|  | Bombas de recalque | Conforme o termo de garantia e manual de operação do fornecedor | Fabricante |
|  | Elevadores | Conforme contrato de manutenção e manual de operação do fornecedor | Fabricante |
|  | Instalações de interfone/CFTV | Interfone/Videofone Termo de garantia e manual de operações do fornecedor | Fabricante |
|  | Sistemas de automação de portões | Instalação resistência e dimensionamento compatíveis com a utilização | Fabricante |
|  |  | Conforme o termo de garantia e manual de operação do fornecedor |  |
| INSTALALAÇÃO TELEFÔNICA | Funcionamento infraestrutura | Resistência e dimensionamento compatíveis com a utilização | 1 ano |
|  | Material | Resistência compatível à pressão de utilização | Fabricante |
| INSTALAÇÃO DE GÁS | Funcionamento infraestrutura | Funcionamento do sistema dentro dos padrões normais, isento de vazamentos ou entupimento, desde que não por mau uso | 1 ano |
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | Fios/Cabos | Resistência e durabilidade | Fabricante |
|  | Instalações/Funcionamento | Funcionamento do sistema elétrico na forma como foi executado e dentro dos padrões estabelecidos (desde que não seja causado por uso inadequado ou equipamento defeituoso) | 1 ano |
|  | Tomada / Interruptor | Espelhos danificados e/ou mal colocados | Na entrega |
|  |  | Isolamento térmico e/ou mau funcionamento da instalação elétrica geral | 1 ano |
| INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | Tubos/conexões/mangueiras | Durabilidade do material dentro dos padrões estabelecidos | Fabricante |
|  | Louças | Louças quebradas | Na entrega |
|  |  | Funcionamento, acabamento e/ou descolamento | Fabricante |
|  | Serviço | Funcionamento do sistema hidráulico dentro dos padrões normais, isento de vazamentos ou entupimentos, desde que não por mau uso | 1 ano |
| ESQUADRIAS DE MADEIRA | Material | Trincas, empenamentos e/ou descolamento | Fabricante |
|  |  | Resistência, comportamento da madeira | Fabricante |
|  | Serviço | Desempenho do sistema, dobradiças e fechaduras | Fabricante |
|  | Ferragens | Riscadas ou manchadas | Na entrega |
| ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | Ferragens | Fixação e funcionamento | Fabricante |
|  | Material e serviço | Brochas/escovas/articulações/fechos/roldanas durabilidade | Fabricante |
|  |  | Riscados, amassados ou manchados | Na entrega |
|  |  | Perfis/fixadores durabilidade | Fabricante |
|  |  | Partes móveis vedação e funcionamento | Fabricante |
|  | Ferragens | Fixação e funcionamento | Fabricante |
| ESQUADRIAS METÁLICAS | Material e serviço | Perfis/Fixadores durabilidade | Fabricante |
|  |  | Acabamento (descascamento ou deterioração) pintura | Fabricante |
|  |  | Riscados, amassados ou manchados | No ato da entrega |
|  |  | Partes móveis vedação e funcionamento | Fabricante |
|  | Ferragens | Fixação e funcionamento | Fabricante |
| VIDROS | Material | Quebrados, trincados e/ou riscados | Na entrega |
|  |  | Má fixação | 1 ano |
| PAREDES / REVESTIMENTOS | Alvenaria/reboco/gesso | Comportamento adequado do sistema de vedação, garantindo aderência do revestimento, estanqueidade e integridade de todo sistema | 5 anos |
|  | Azulejos | Forma, textura, resistência e aderência | Fabricante |
|  |  | Quebrados, trincados e/ou riscados | Na entrega |
|  | Forro de gesso | Resistência à variação do tempo, não aparecimento de fissuras | 1 ano |
|  | Pintura | Sujeira ou mau acabamento | Na entrega |
|  |  | Acabamento, descascamento, empolamento ou deterioração | 1 ano |
|  | Pisos cerâmicos e/ou porcelanatos | Forma, textura, resistência do esmalte, aderência | Fabricante |
|  |  | Quebrados, trincados e/ou riscados, caimento | No ato da entrega |
| PAREDES/REVESTIMENTOS | Piso de madeira | Fixação e resistência | Fabricante |
|  |  | Trincados e/ou riscados | No ato da entrega |
|  | Rejuntamentos | Aderência e estanqueidade | 1 ano |
|  | Pedras naturais mármores e granitos | Quebradas, trincadas e/ou riscadas. | No ato da entrega |
|  |  | Resistência e aderência | Fabricante (2 anos) |
|  | Contrapiso | Planicidade ou superfície irregular | No ato da entrega |
|  |  | Caimento ou nivelamento inadequado | 1 ano |
|  |  | Destacamento | 3 anos |
| IMPERMEABILIZAÇÃO | Material/Serviço | Infiltração decorrente do mau desempenho da vedação entre caixilho e alvenaria | 1 ano |
|  |  | Infiltração decorrente do mau desempenho da impermeabilização | 3 anos |
| SOLIDEZ / SEGURANÇA | Material/Serviço | Defeitos em peças estruturais (lajes, vigas, pilares, estruturas de fundações e contenção) que possam comprometer a estabilidade da edificação. | 5 anos |
| SISTEMA DE EXAUSTÃO FORÇADA | Equipamento VENTOKIT | Fixação Funcionamento | No ato da entrega 3 meses |

# PERDA DE GARANTIAS

- Perdem-se as garantias se, durante o prazo de vigência destas, não forem observados por parte dos usuários e condomínio os dispostos no termo, no manual de uso, operação e manutenção e na ABNT NBR 5674:2012, no que diz respeito à manutenção preventiva correta para edificações habitadas ou não.

Também nas seguintes situações se perde a garantia:

- Se, nos termos do artigo 393 do Código Civil, ocorrer qualquer caso fortuito, ou de força maior, que impossibilite a manutenção da garantia concedida.

- Caso haja reforma ou alteração que comprometa o desempenho de algum sistema das áreas comuns, ou que altere o resultado previsto em projeto para o edifício, áreas comuns e autônomas.

- Se houver danos por mau uso, ou não respeitados os limites admissíveis de sobrecarga nas instalações e estruturas, tais como sobrecargas estruturais além das permitidas e sobrecargas elétricas.

- Caso haja mau uso ou não forem tomados cuidados de uso.

- Descaracterização do projeto original e fornecimento de materiais e serviços pelo próprio usuário.

- Se o proprietário não permitir o acesso do profissional destacado pela construtora e/ou incorporadora, nas dependências de sua unidade, para proceder à vistoria/inspeção técnica.

- Se forem identificadas irregularidades na vistoria técnica e as devidas providências sugeridas não forem tomadas por parte do proprietário ou condomínio.

- Caso seja realizada limpeza inadequada.

- Caso não seja implantado e executado de forma eficiente o Programa de Manutenção de acordo com a ABNT NBR 5674 – Manutenção de edificações – para o sistema de gestão de manutenção, ou apresentada à efetiva realização das ações descritas no plano.

- Caso seja realizada substituição de qualquer parte do sistema com uso de peças, componentes que não possuam características de desempenho equivalente ao original entregue pela Construtora.

- Durante o prazo de garantia, não foi cumprido o estipulado no Manual de Uso, Operação e Manutenção do edifício e Norma de Manutenção de Edifícios (ABNT NBR 5674:2012).

- Falta de comprovação da realização de manutenção eventualmente estabelecida, conforme previsto na norma ABNT NBR 5674.

- Término dos prazos de garantias.

# ASSISTÊNCIA TÉCNICA

O proprietário do imóvel deverá solicitar formalmente a visita de um representante da CONSTRUTORA GAZOLA para verificação de problemas que venham a surgir no seu imóvel.

Para isso, deverá ser enviado um e mail ao setor de assistencia técnica, através do email fernanda@incorporadoragazola.com.br, onde deverá constar uma breve descrição do problema ocorrido, a data de verificação e contatos.

# DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL FERNANDA

Localização: Rua Jacob, n° 50 - Costa e Silva - Joinville - SC

Área Construída: 2.845,92 m²

Descrição dos pavimentos:

- 1 º Pavimento * Térreo – Contendo acesso de pedestres pela Rua Jacob, 2 acessos de veículos, sendo um para o térreo e uma rampa para o pavimento superior, hall de entrada, elevador, depósito do condomínio, escada, salão de festas com banheiro PNE, 19 vagas de automóveis. Contém depósito para lixo, central de gás, áreas de lazer e bicicletário.

- 2º Pavimento * Superior – Contendo escada, elevador, hall, 15 vagas de automóveis e duas cisternas com capacidade de 10.000 litros de água cada uma. Este pavimento possui também 2 apartamentos contend cada um delessala de estar/jantar, cozinha, banheiro, sacada e 2 dormitórios.

- 3º ao 7º Pavimento * Tipo – Contendo escada, elevador, hall de circulação e 6 apartamentos: 4 apartamentos contendo sala de estar/jantar, cozinha, banheiro, sacada e 2 dormitórios; 2 apartamentos contendo sala de estar/jantar, cozinha, circulação, banheiro, sacada e 2 dormitórios;

- Barrilete – Este pavimento contém escada, barriletes e sala de manutenção do elevador.

- Caixa d’Água – Neste pavimento contém 2 reservatórios superiores de água potável com capacidade de 10.000 litros de água cada uma.

# MEMORIAL DESCRITIVO, CUIDADOS DE USO, INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO PREVISTA

## Fundações e estrutura em concreto armado

| IDENTIFICAÇÕES |  |
| --- | --- |
| DESCRIÇÃO DO SISTEMA | Estrutura de Concreto: Conjunto de elementos (vigas, lajes e pilares) que formam o esqueleto de uma edificação e sustentam as paredes, telhados, forros, revestimentos e instalações, além das demais cargas de sua ocupação da edificação. As estruturas podem ser fabricadas com concretos: simples, armado, protendido, pré-fabricadas e/ou moldadas in loco. Identificados por massa específica seca de 2000 kg/m³ a 2800 Kg/m³. |
| COMPONENTES / CARACTERÍSTICAS | - A construção possui fundações de blocos de concreto, apoiados sobre estacas pré-moldadas de concreto armado ou hélice contínua monitorada e superestrutura em concreto armado, sendo projetada e executada segundo as normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). - As fundações foram executadas com concreto usinado com resistência de 30Mpa. - A superestrutura foi executada com concreto usinado com resistência de 30 Mpa, conforme especificados em projetos. - Os aços utilizados foram CA-50 e CA-60, conforme especificado em projetos, das marcas ArcelorMitall e Votorantim, toda com certificação compulsória do Inmetro. - A laje do piso garagem e pilotis são maciças em concreto armado. - As lajes dos pavtos tipos e cobertura são do tipo maciças e nervuradas com blcos de EPS, conforme projeto estrutural específico. - A espessura das lajes são de 21cm. |
| TIPO DE USO | Sustentação da edificação e transferência de todas as cargas atuantes sobre ela para as fundações. |
| SISTEMA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E INSPEÇÃO |  |
| CUIDADOS DE USO E MANUTENÇÃO ROTINEIRA | - Não expor a superfície do concreto ao contato direto de matéria orgânica, substâncias ácidas e produtos químicos. - Não expor a impactos de intensidade não prevista na estrutura. - Não submeter a carregamentos acima dos permitidos. - Evitar exposição das superfícies de concreto ao fogo. - Não é possível a retirada total ou parcial de pilares, vigas e lajes, bem como submetê-las a sobrecargas não previstas na norma da ABNT (NBR 6120 - cargas para o cálculo de estrutura de edificações) e no projeto. - Modificações em que sejam pretendidas construções ou demolições de paredes devem ser precedidas dos projetos pertinentes, elaborados por profissionais habilitados. - Na eventualidade de alteração no projeto original, deve haver a certeza da não intervenção em qualquer parte da estrutura. Os danos nela produzidos poderão ser irreversíveis. Em hipótese alguma poderão ser retiradas peças estruturais. Devem ser observados também os limites de sobrecargas estabelecidos no projeto, para a ocupação e a utilização do imóvel. Modificações que resultem em acréscimos ou mudanças de sobrecargas, como por exemplo as instalações de uma banheira, também implicarão nos procedimentos anteriores: consultas ao construtor, ao projetista da estrutura e execução segundo projeto de profissional habilitado. - Deve ser evitada a colocação de objetos pesados em varandas em balanço, principalmente em suas extremidades. - Os elementos pilares, vigas e lajes não devem ser danificados ou perfurados. Tal ação poderá reduzir a vida útil do elemento estrutural e levá-lo à ruína. - Intervenções deverão apresentar projeto assinado por um engenheiro ou arquiteto detalhando o que será feito, com uma ART ou RRT, atendendo norma ABNT NBR 16.280. |
| INSPEÇÃO PREVISTA | - Verificar a integridade da estrutura (lajes, vigas e pilares), conforme ABNT NBR 15575:2013 – a cada ano. - Testar a profundidade da carbonatação – a cada ano. - Verificar o aparecimento de manchas superficiais no concreto – a cada ano. - Verificar a descoloração do concreto – a cada ano. - Verificar o aparecimento de estalactites e estalagmites nos tetos e pisos de concreto – a cada ano. |
| RESPONSÁVEL | Equipe de manutenção local/empresa especializada, composta por um profissional com registro no CREA. |
| CONDIÇÕES DE GARANTIA |  |
| GARANTIA DECLARADA | - Integridade física superficial do concreto (brocas e vazios) – 1 (um) ano. - Revestimento hidrofugante – 2 (dois) anos. - Pinturas superficiais das estruturas – 2 (dois) anos. - Integridade física superficial do concreto no tocante à formação de estalactites e estalagmites – 5 (cinco) anos. - Segurança, solidez e estabilidade global – 5 (cinco) anos. |
| PERDA DA GARANTIA | - Abertura de vãos não previstos no projeto original. - Reforma ou alteração sem aprovação da construtora. - Ocorrência de sobrecargas nas estruturas além dos limites normais de utilização previstos no projeto. - Fixações não previstas. Antes de perfurar, certificar-se de que não irá atingir nenhum sistema e de que não comprometerá qualquer elemento estrutural. - Remoção do revestimento. - Ocorrência de infiltrações. - Se não forem tomados os cuidados de uso ou não forem feitas as manutenções previstas por empresa especializada. |

## Alvenarias/vedações verticais

### Alvenarias de vedação com bloco de concreto ou cerâmico

| IDENTIFICAÇÕES |  |
| --- | --- |
| DESCRIÇÃO DO SISTEMA | Conjunto de paredes constituídas por blocos e argamassa que tem a função de realizar o preenchimento dos vãos das estruturas reticuladas, além de resistir a esforços oriundos de deformações estruturais, de seu peso próprio e de pequenas cargas de ocupação. |
| COMPONENTES / CARACTERÍSTICAS | - Nas paredes internas dos apartamentos foram utilizados tijolos cerâmicos com largura de 11,5 cm. - Nas paredes das divisórias dos aptos e do corredor dos pavimentosforam utilizados tijolos cerâmicos de 17cm. - O sistema ainda conta com aplicações de camadas de chapiscos, reboco e encunhamento. - Nas alvenarias, estão embutidas tubulações de água e esgoto, instalações elétricas, instalações de ar-condicionado, instalações telefônicas e gás canalizado do apartamento. - Para mais detalhes dos revestimentos utilizados em seu apartamento, consulte tabela do anexo. |
| TIPO DE USO | Divisão dos espaços e ambientes, isolação térmica e acústica dos ambientes, estanqueidade à água, proteção contra incêndio etc. |
| SISTEMA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E INSPEÇÃO |  |
| CUIDADOS DE USO E MANUTENÇÃO ROTINEIRA | - Não sobrecarregar as estruturas além dos limites normais de utilização previstos no projeto, pois essa sobrecarga pode acarretar fissuras ou até o comprometimento dos elementos estruturais e vedação; - Manter os ambientes ventilados, para que não ocorra mofo proveniente da condensação por deficiência de ventilação; - Antes de perfurar, consultar os projetos e Manual do Proprietário/Áreas Comuns, evitando danos a estrutura e instalações. - Quando for necessário fixar objetos ou qualquer procedimento que fure a parede consulte o mapeamento hidrossanitário ao final do presente manual, dando preferência à utilização de buchas e parafusos, evitando assim o uso de pregos a fim de evitar danos ao revestimento das paredes. - Para melhor fixação dos acessórios, utilizar parafusos e buchas específicas. - Não é aconselhável a retirada parcial ou total de uma parede de alvenaria sem a consulta prévia a um profissional da área de engenharia ou consulta prévia à construtora. - Redes de proteção colocadas em janelas e sacadas, que são fixadas na alvenaria deverão ser envoltos de silicone ou outro material impermeabilizante sob responsabilidade do proprietário. - Sobrecargas podem acarretar fissuras ou até comprometimento dos elementos estruturais e vedação. - As paredes não são indestrutíveis. Objetos duros e/ou pontiagudos podem danificá-la. |
| INSPEÇÃO PREVISTA | - Inspecionar a integridade da alvenaria e reconstituir, onde necessário – a cada ano. - Inspecionar a ocorrência de infiltrações – a cada ano. - Vistoriar, certificando-se da não proliferação de fungos, inexistência de furos e aberturas de vãos não previstos no projeto original e impacto na alvenaria – a cada ano. - Vistoriar as alvenarias quanto à existência de sobrecarga devido à fixação de estantes, prateleiras, armários etc. – a cada ano. |
| RESPONSÁVEL | Equipe de manutenção local/empresa especializada. |
| CONDIÇÕES DE GARANTIA |  |
| GARANTIA DECLARADA | 5 (cinco) anos, quanto à solidez, segurança e integridade. |
| PERDA DA GARANTIA | - Alteração na estrutura original, retirada ou dano em qualquer elemento estrutural e vedação. - Demolição de paredes ou mudança da posição original. - Abertura de vãos não previstos no projeto original. - Fixações não previstas e/ou com carga além do limite. - Incidência de sobrecargas. - Impactos não previstos ou acima da carga permitida. - Retirada total ou parcial de qualquer elemento estrutural, pois poderá abalar a solidez e segurança da edificação. - Substituição do revestimento ou alteração da cor da fachada que acarrete maior absorção de calor. - Não comunicação de ocorrência de infiltrações. - Se não forem tomados os cuidados de uso ou não forem feitas as manutenções previstas por empresa especializada. - Se não for realizada a repintura no prazo previsto. |

OBS.: Em função da variação de temperatura e outras condições, podem ocorrer algumas fissuras nas paredes.

## Pintura interna/externa

| IDENTIFICAÇÕES |  |
| --- | --- |
| DESCRIÇÃO DO SISTEMA | A pintura é composta, geralmente, de fundo, massa e tinta de acabamento. Tem por finalidade dar acabamento à superfície, de modo a protegê-la, proporcionando uniformidade, além de conforto e beleza, pela utilização de cores. |
| COMPONENTES / CARACTERÍSTICAS | Paredes e tetos da circulação, hall de entrada e hall dos apartamentos, receberão textura rolada diretamente sobre o emboço, ou pintura sobre massa corrida com tinta acrílica marca Lukscolor, Suvinil, Coral ou similar. Paredes e tetos das escadarias receberão textura rolada na cor branca ou em cor netura. Os tetos das garagens, lixeira e receberão 2 demãos de tinta acrílica, diretamente sobre a estrutura de concreto, na cor branca. As paredes das lixeiras receberão azulejo até o teto. As paredes e pilares das garagens receberão textura rolada. A fachada externa do prédio, bem como os muros voltados para a via pública, receberão aplicação de textura acrílica rolada, nas cores indicadas pelos projetos, das marcas Lukscolor, Suvinil, Coral ou similar. A pintura interna dos muros será feita com textura acrílica rolada, na cor branca, das marcas Lukscolor, Suvinil, Coral ou similar. Para saber as tintas utilizadas em cada ambiente, verifique a tabela de especificações básicas de materiais deste manual. |
| TIPO DE USO | - Substratos minerais porosos: Todos os tipos de superfícies minerais porosas de ambientes internos e externos, constituídas de materiais à base de cimento ou cal, tais como: argamassa de cimento, de cal e mista, gesso e reboco. - Substratos de madeira e de seus derivados: Referem-se a todos os tipos de superfícies, internas e externas, constituídos por madeiras, tais como: portas, janelas e paredes. - Substratos metálicos ferrosos: Todos os tipos de superfícies, internas e externas, constituídos por metais ferrosos, como portões, esquadrias e estruturas de ferro e aço. |
| SISTEMA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E INSPEÇÃO |  |
| CUIDADOS DE USO E MANUTENÇÃO ROTINEIRA | - Não permitir atrito nas superfícies pintadas, pois a abrasão pode remover a tinta deixando manchas. - Não permitir impactos que marquem ou danifiquem a superfície. - Não utilizar produtos de limpeza quimicamente agressivos, principalmente produtos ácidos. - Em caso de necessidade de limpeza, jamais utilizar esponjas ásperas, buchas de palha de aço, lixas e máquinas com jato de pressão. - Evitar o acúmulo de água nas superfícies pintadas. - Não utilizar álcool para limpeza de áreas pintadas. - Nas áreas internas com pintura, evitar a exposição prolongada ao sol, utilizando cortinas nas janelas. - Manter os ambientes ventilados, para que não ocorra mofo proveniente da condensação por deficiência de ventilação. - Para remoção de poeiras, manchas ou sujeiras em paredes e tetos, utilizar espanadores ou flanelas secas ou levemente umedecidas com água e sabão neutro. Deve-se tomar o cuidado de não exercer pressão demais na superfície. - Tanto as áreas internas (unidades privativas e áreas comuns) como as áreas externas (fachadas, muros) devem ser pintadas a cada 3 (três) anos, evitando assim o envelhecimento, a perda de brilho e descascamento e que eventuais fissuras possam causar infiltrações, garantindo a vida útil das vedações. - Preliminarmente à repintura, deverão ser tomados todos os cuidados com a preparação e limpeza da superfície (substrato). |
| INSPEÇÃO PREVISTA | - Realizar inspeção para avaliar as condições, quanto a descascamento, esfarelamento e perda de cor – a cada 2 (dois) anos. - Repintar o forro dos banheiros e áreas úmidas – anualmente - Renovar a pintura – a cada 3 anos ou quando necessário. O envelhecimento da pintura está relacionado a tonalidade de sua cor. Tonalidades mais escuras tendem a desbotar em menos tempo. |
| RESPONSÁVEL | - Equipe de manutenção local/empresa capacitada. |
| CONDIÇÕES DE GARANTIA |  |
| GARANTIA DECLARADA | - Sujeiras, imperfeições ou acabamento inadequado – no ato da entrega. - Empolamento, descascamento, esfarelamento, alteração de cor ou deterioração de acabamento – 2 (dois) anos. |

## Revestimento cerâmico (interno e externo)

| IDENTIFICAÇÕES |  |
| --- | --- |
| DESCRIÇÃO DO SISTEMA | Azulejos, cerâmicas, ladrilhos, pastilhas de porcelana, porcelanato e plaquetas de laminados cerâmicos, para compor o revestimento de paredes e pisos internos ou externos. |
| COMPONENTES / CARACTERÍSTICAS | Componentes Azulejos, cerâmicas, ladrilhos, pastilhas de porcelana, porcelanato e plaquetas de laminados cerâmicos. Hall dos pavimentos, salão de festas, hall de entrada, serão revestidas com cerâmica de cor neutra, esmaltada, classificação PEI IV marca Incepa, assentados com argamassa para colocação de cerâmica. Todo o rodapé destas áreas será liso, de madeira com PVC e com revestimento polimérico branco de 7 cm de altura. Casa de máquinas, escadaria, lixeiras, e garagens receberão pisos cimentados, desempenados com argamassa de cimento e areia. Nas escadarias os pisos utilizados foram os mesmos dos corredores e dos hall dos pavimentos Nos pisos cerâmicos foi utilizado sistema de dupla colagem. Para mais detalhes dos revestimentos cerâmicos utilizados nas áreas comuns, consulte tabela do anexo. |
| TIPO DE USO | Uso em revestimento de fachadas, muros, pisos e paredes internas e externas. |
| SISTEMA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E INSPEÇÃO |  |
| CUIDADOS DE USO E MANUTENÇÃO ROTINEIRA | - Antes de perfurar qualquer peça, deve-se consultar os projetos elétricos e hidráulicos ou o Manual do Proprietário, para evitar perfurações em tubulações; - Para a fixação de móveis ou acessórios, utilizar somente parafusos com buchas especiais, evitando impacto nos revestimentos que possam causar fissuras; - Utilizar sabão neutro para lavagem. Não utilizar produtos químicos corrosivos ou abrasivos; - Não utilizar vassouras de piaçava ou escovas com cerdas duras para lavagem, pois podem danificar o rejuntamento; - Evitar bater com peças pontiagudas; - Cuidado no transporte de eletrodomésticos, móveis e materiais pesados. Não arrastá-los sobre o piso; - Não utilizar objetos cortantes ou perfurantes para auxiliar na limpeza dos cantos de difícil acesso, devendo ser utilizada escova apropriada (tipo escova de dente); - Não raspar com espátulas metálicas. Utilizar, quando necessário, espátula de PVC; - Na instalação de telas de proteção, grades ou equipamentos, não danificar o revestimento e tratar os furos com silicone ou mastique, para evitar a infiltração de água; - Limpar com utilização de pano úmido. Observação: A ocorrência de alteração de tonalidade frente à umidade é permitida. |
| INSPEÇÃO PREVISTA | Cerâmica: - Verificar a eflorescência, manchas e presença de peças quebradas – a cada ano; Argamassa de rejuntamento: - Promover revisão do sistema de rejuntamento quanto à presença de fissuras e pontos falhos – a cada ano. - Aplicar protetor de superfície à base de Teflon – a cada 6 (seis) anos. |
| RESPONSÁVEL | Equipe de manutenção local/empresa capacitada. |
| CONDIÇÕES DE GARANTIA |  |
| GARANTIA DECLARADA | - Peças quebradas, trincadas, riscadas, manchadas ou com tonalidades diferentes – no ato da entrega. - Revestimentos soltos, gretadas ou desgaste excessivo que não por mau uso – 2 (dois) anos. - Estanqueidade de fachadas e pisos em áreas molhadas – 3 (três) anos. |
| PERDA DA GARANTIA | - Reformas, vibrações, impactos, substituições, aplicação de revestimento sem autorização da construtora. - Aplicação de produtos abrasivos e alcalinos. - Alteração do sistema original. - Se não forem tomados os cuidados de uso ou não forem feitas as manutenções previstas por empresa capacitada. |

## Esquadrias de alumínio

| IDENTIFICAÇÕES |  |
| --- | --- |
| DESCRIÇÃO DO SISTEMA | Sistema que compreende os componentes construtivos empregados na execução de portas e janelas fabricados em alumínio. São os caixilhos responsáveis por promover a estanqueidade das aberturas de ventilação e iluminação dos edifícios, estando sujeitas a movimentações para sua abertura e fechamento. Podem ser confeccionados em escala industrial ou sob encomenda, com perfis estruturados, sólidos ou abertos, ou mesmo pela associação dos perfis com laminados de alumínio e chapas. |
| COMPONENTES / CARACTERÍSTICAS | As esquadrias das janelas são do tipo em alumínio, de correr, de duas folhas nos quartos e área de serviço e do tipo maxim-ar nos banheiros dos aptos finais 3 e 4 e de giro nos banheiros dos aptos finais 1, 2, 3 e 4.. As portas-janela da sala são de correr de duas folhas. As esquadrias são pintadas com pintura a pó na cor branca, com perfis da Linha Suprema para as esquadrias de correr. Deve-se seguir o manual do fabricante quanto ao uso e conservação das esquadrias, observando as manutenções que devem ser feitas periodicamentealumínio. As esquadrias de alumínio do edifício foram fabricadas em alumínio para comporem a fachada externa, dando o acabamento arquitetônico adequado. Todo material das esquadrias de alumínio foi fornecido pela empresa Alumínio IBRAP - ESAF. Os guarda-corpos das sacadas são feitos com perfis de alumínio com pintura eletrostática branco, com vidro laminado 4 + 4 mm. |
| TIPO DE USO | Separação entre ambientes contíguos de forma permanente no caso das esquadrias fixas ou de forma variável no caso das esquadrias móveis. Essa separação permite contato visual com o exterior, iluminação ambiental, possibilita a ventilação natural, protege o interior das intempéries e promove a segurança, limitando o acesso ao interior dos ambientes. |
| SISTEMA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E INSPEÇÃO |  |
| CUIDADOS DE USO E MANUTENÇÃO ROTINEIRA | - Travar as janelas para que não sejam danificadas por rajadas de vento. - Ao sair do imóvel, deixe as janelas sempre fechadas e travadas. - As janelas devem correr suavemente, não devendo ser forçadas. - Não force os trincos, aplicar pressão suave. Evite ainda bater portas e janelas ao fechá-las. - As batidas podem causar trincas nas paredes, bem como comprometer sua fixação a parede. - As janelas e as portas de correr exigem que seus trilhos inferiores sejam constantemente limpos, para evitar o acúmulo de poeira. - Não usar em hipótese alguma detergentes ácidos, esponjas de aço ou qualquer outro produto abrasivo. Sua aplicação poderá manchar a esquadria. - Não utilizar objetos cortantes ou perfurantes para auxiliar na limpeza de “cantinhos” de difícil acesso. Esta operação poderá ser feita com o auxílio de um pincel de cerdas macias embebido em solução de água e detergente neutro. - Não utilizar produtos derivados do petróleo (vaselina, removedor etc.). Na fórmula desses produtos existem componentes que atraem partículas de poeira, as quais agirão como abrasivo, reduzindo, em muito, a vida do acabamento superficial do alumínio. Esses derivados também podem ressecar plásticos e borrachas, fazendo com que percam a sua ação vedadora. - Lubrificar as articulações e roldanas com produto adequado, especificado no manual do fabricante. - Limpar a esquadria com pano umedecido em solução de água e detergente neutro a 5%, em seguida com pano seco. - Não pintar as esquadrias de alumínio. - Não remover as borrachas de vedação para evitar infiltrações. |
| INSPEÇÃO PREVISTA | - Efetuar limpeza geral das esquadrias e seus componentes – a cada 3 (três) meses. - Inspecionar a integridade física – a cada ano. - Verificar ocorrência de vazamentos – a cada ano. - Revisar os orifícios dos trilhos inferiores – a cada ano. - Revisar a persiana de enrolar (quando houver) – a cada ano. - Apertar parafusos aparentes dos fechos – a cada ano. - Regular o freio (quando houver) – a cada ano. - Os drenos devem ser limpos, para possibilitar o perfeito escoamento da água e evitar entupimentos por acumulo de sujeira e consequêntes infiltrações – uma vez por mês na época das chuvas e a cada seis meses no resto do ano. |
| RESPONSÁVEL | Equipe de manutenção local/empresa capacitada. |
| CONDIÇÕES DE GARANTIA |  |
| GARANTIA DECLARADA | Borrachas, escovas, roldanas, fechos e articulações (itens sujeitos ao desgaste natural): - Desempenho do material (falhas de fabricação) – 2 (dois) anos. - Problemas com instalação – 2 (dois) anos. Perfis de alumínio, fixadores e revestimentos em painel de alumínio: - Amassados, riscados ou manchados – no ato da entrega; - Integridade do material – 5 (cinco) anos. - Partes móveis (inclusive recolhedores de palhetas, motores e conjuntos elétricos de acondicionamento) – 1 ano. - Vedação e funcionamento – 2 (dois) anos. |
| PERDA DA GARANTIA | - Caso ocorra a aplicação de produtos quimicamente agressivos. - Se forem instaladas cortinas ou quaisquer aparelhos, como ar-condicionado, diretamente na estrutura das esquadrias ou que nelas possam interferir. - Se for feita qualquer mudança na esquadria, na sua forma de instalação ou na modificação de seu acabamento, alterando suas características originais. - Se não forem tomados os cuidados de uso ou não forem feitas as manutenções previstas por empresa capacitada. |

## Esquadrias de madeira

| IDENTIFICAÇÕES |  |
| --- | --- |
| DESCRIÇÃO DO SISTEMA | Sistema que compreende todos os componentes construtivos empregados na execução das portas, portões, janelas e basculantes que utilizam a madeira como matéria-prima básica. |
| COMPONENTES / CARACTERÍSTICAS | Folha porta frizzatta nos aptos de entrada e no salão de festas e porta lisa no interior dos aptos, composta de madeira com PVC, revestimento polimérico branco e borracha amortecedora antiruído. Caixilhos em madeira com PVC revestimento polimérico branco, regulável, fixados com espumas de poliuretano. Rodapés de 7 cm e vistas de 6 cm compostos de madeira com PVC com revestimento polimérico branco com as dimensões de 60 x 210 x 3,5 cm para banheiros, 70 x 210 x 3,5 cm para quartos, e 80 x 210 x 3,5 cm para a entrada principal e 90 x 210 x 3,5 cm para a entrada e o banheiro do Salão de Festas. |
| TIPO DE USO | Separação entre ambientes contíguos de forma permanente no caso das esquadrias fixas ou de forma variável no caso das móveis. Essa separação permite a iluminação e a ventilação natural/ambiental, protege o interior das intempéries e promove a segurança, limitando o acesso aos ambientes. |
| SISTEMA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E INSPEÇÃO |  |
| CUIDADOS DE USO E MANUTENÇÃO ROTINEIRA | - Evitar as portas ao fechá-las. As batidas podem causar trincas na madeira e na pintura, bem como comprometer sua fixação à parede. - Procurar manter as portas fechadas para evitar que, com o tempo, e principalmente, com o sol, empenem. - Nas áreas molhadas, evitar molhar a parte inferior das portas, o que pode promover o seu apodrecimento e o aparecimento de manchas. - Para limpeza das portas, não utilizar água. Usar flanela seca ou produtos específicos, tipo lustra móvel. - Quando o imóvel ficar sem uso por muito tempo, deixar as portas dos armários abertas, para evitar o aparecimento de mofo. - Verificar o funcionamento dos trincos. - Lubrificar periodicamente as dobradiças e fechaduras com pequena quantidade de grafite em pó. Isso manterá sempre perfeito o seu funcionamento. Nunca utilizar óleos lubrificantes; - Não aplicar produtos abrasivos nas fechaduras e ferragens. Utilizar flanela para limpeza; - Reapertar parafusos de fechaduras, dobradiças e trincos, periodicamente; - Verificar estado de conservação da pintura; - Verificar estanqueidade de portas externas e janelas. - Para maiores detalhes deverá ser consultado o manual do fabricante. |
| INSPEÇÃO PREVISTA | - Inspecionar a integridade física – a cada ano. - Verificar a ocorrência de vazamentos – a cada ano. - Apertar parafusos aparentes dos fechos, dobradiças e maçanetas – a cada ano. - Regular o freio (quando houver) – a cada ano. - Para maiores detalhes deverá ser consultado o manual do fabricante PORMADE. |
| RESPONSÁVEL | Equipe de manutenção local/empresa capacitada. |
| CONDIÇÕES DE GARANTIA |  |
| GARANTIA DECLARADA | - Peças com sinais de rachaduras – no ato da entrega. - Peças com sinais de empeno, descolamento, fixação e defeitos que comprometam sua finalidade e funcionabilidade – 1 (um) ano. - Vedação e funcionamento – 2 (dois) anos. |
| PERDA DA GARANTIA | - Ausência de revestimento protetor. - Fixação de materiais sobre sua estrutura. - Uso de líquidos para limpeza ou exposição à umidade. - Ocorrência de impactos ou perfurações. - Se não forem tomados os cuidados de uso ou não forem feitas as manutenções previstas por empresa capacitada. |

## Ferragens das esquadrias

| IDENTIFICAÇÕES |  |
| --- | --- |
| DESCRIÇÃO DO SISTEMA | As ferragens das esquadrias são componentes de instalação e ligação das esquadrias, bem como de tranca. |
| COMPONENTES / CARACTERÍSTICAS | Rótula, dobradiças, espelhos, fechaduras, ferrolho e maçanetas. As portas dos apartamentos possuem fechaduras, da marca Pado e dotadas de 3 dobradiças de metal cromado. |
| TIPO DE USO | Portas. |
| SISTEMA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E INSPEÇÃO |  |
| CUIDADOS DE USO E MANUTENÇÃO ROTINEIRA | - Não forçar os trincos, aplicar pressão suave. - Não usar, detergentes contendo saponáceos, esponjas de aço de nenhuma espécie ou qualquer outro material abrasivo, pois podem danificar o acabamento. - Limpe os equipamentos com água e sabão neutro e pano macio ou utilizar produtos específicos no mercado para tal finalidade, NUNCA utilizar esponja ou lã de aço e produtos abrasivos. - Consulte o manual do fabricante |
| INSPEÇÃO PREVISTA | - Lubrificar com grafite em pó as dobradiças, rótulas etc. – sempre que necessário. - Apertar os parafusos aparentes dos fechos – a cada ano. - Apertar os parafusos aparentes das maçanetas – a cada ano. - Regular o freio (quando houver) – a cada ano. |
| RESPONSÁVEL | Equipe de manutenção local/empresa capacitada. |
| CONDIÇÕES DE GARANTIA |  |
| GARANTIA DECLARADA | - Amassados, riscados ou manchados – no ato da entrega. - Acabamento soltando – 1 (um) ano. - Funcionamento – 1 (um) ano. - Desempenho do material (falhas de fabricação) – 1 (um) ano. |
| PERDA DA GARANTIA | - Caso ocorra aplicação de abrasivos. - Se for constatada a ocorrência de pancadas. - Se for feita qualquer mudança nas ferragens, na modificação de seu acabamento, que altere suas características originais. - Se não forem tomados os cuidados de uso ou não forem feitas as manutenções previstas por empresa capacitada. |

## Impermeabilizações

| IDENTIFICAÇÕES |  |
| --- | --- |
| DESCRIÇÃO DO SISTEMA | Tratamento utilizado para dar proteção às construções contra a passagem indesejável de fluidos (líquidos, gases e vapores), podendo contê-los ou escoá-los para fora do local que se necessita proteger. Pode ser realizada através de filme polimérico, aplicação de camadas de betume ou massa impermeável chamada de manta. |
| COMPONENTES / CARACTERÍSTICAS | O piso de todo o banheiro, da sacada e da lavanderia foram impermeabilizados com argamassa polimérica, Baucryl AC PLUS, bem como as paredes laterais dos boxes dos bwc numa altura de 1.50 m. As lajes descobertas foram impermeabilizadas com argamassa polimérica. NO piso da garagem superior, após o final da rampa foi impermeabilizado a área externa de circulação de veículos e o playground externo com o produto Baucryl 5000 do fabricante Quimicryl. Contatos no anexo. ATENÇÃO: Jamais realizar a limpeza com qualquer produto que contenha ácido, tipo limpa pedra e similares. O ácido destrói a manta de impermeabilização. TODA a marquise ao redor do Residencial Fernanda foi impermeabilizada. Com o produto Baucryl SUPER da fabricante Quimicryl. |
| TIPO DE USO | Impermeabilização de fachadas, lajes, paredes, sacadas, caixas d’água, estruturas em geral e fundações ou elementos em contato com o solo. |
| SISTEMA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E INSPEÇÃO |  |
| CUIDADOS DE USO E MANUTENÇÃO ROTINEIRA | - Não permitir o aquecimento acima do previsto; - As áreas secas dos aptos não são preparadas para receber água. Não jogue água. Não são áreas impermeabilizadas. Limpeza somente com pano úmido. Não utilize produtos que contenham ácido ou que sejam quimicamente agressivos na sala, dormitório, circulação e a área principal da cozinha. Impermeabilização interna dos aptos foi realizada somente nos banheiros e na lavanderia. - Não perfurar (fixação de pregos e parafusos) em superfícies sob as quais tenha sido aplicada a impermeabilização. - JAMAIS REALIZAR A LIMPEZA COM QUALQUER TIPO DE PRODUTO QUE CONTENHA ÁCIDO, tipo limpa pedra e outros similares. O ácido detrói a manta de impermeabilização e o contorno realizado como selande do fabricante HARD. - Observação: em áreas molháveis não é exigido que seja executada impermeabilização. Não utilizar água em abundância na limpeza rotineira. |
| INSPEÇÃO PREVISTA | - Caso haja danos à impermeabilização, não executar os reparos com materiais e sistemas diferentes dos aplicados originalmente, pois a incompatibilidade pode comprometer o desempenho do sistema. - Verificar a integridade da proteção mecânica (camada de acabamento), sinais de infiltração ou falha da impermeabilização exposta. – a cada ano. - Verificar presença de carbonatação e fungos – a cada 2 (dois) anos. |
| RESPONSÁVEL | Equipe de manutenção local/empresa especializada. |
| CONDIÇÕES DE GARANTIA |  |
| GARANTIA DECLARADA | Quanto à estanqueidade – 5 (cinco) anos. |
| PERDA DA GARANTIA | - Reparo e/ou manutenção por empresa não especializada. - Exposição a altas temperaturas. - Se não forem tomados os cuidados de uso ou não forem feitas as manutenções previstas por empresa especializada. |

## Forro de gesso

| IDENTIFICAÇÕES |  |
| --- | --- |
| DESCRIÇÃO DO SISTEMA | Sistema de revestimento do teto, de função estética, instalados abaixo da laje através da fixação de placas e/ou painéis de gesso. |
| COMPONENTES / CARACTERÍSITICAS | Placas de gesso com negativo e fixadores. Nos aptos foram aplicados gesso no forro dos banheiros, das sacadas e da lavanderia. E nas áreas comuns foram aplicados em todo o Salão de Festas, nos Hall de entrada dos aptos, na circulação do térreo e em mais alguns pontos para esconder algumas tubulações em geral. |
| TIPO DE USO | Revestimento de teto da parte interna das edificações, podendo ser utilizado para encobrir tubulações do pavimento imediatamente acima. |
| SISTEMA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E INSPEÇÃO |  |
| CUIDADOS DE USO E MANUTENÇÃO ROTINEIRA | - Não fixar diretamente no forro de gesso equipamentos de som, luminárias, lustres, componentes de ar-condicionado e outros materiais pesados. - Utilizar spots com peso até o limite ao especificado pelo fabricante. - A fixação dos spots deve ser feita com 40cm de espaçamento entre eles e aplicados com buchas para drywall. - Não utilizar panos úmidos para limpeza. - Em caso de algum vazamento no teto do apartamento, faça apenas um furo para a retirada da água. Após o concerto do vazamento, faça o reparo com mão de obra especializada após o gesso estiver completamente seco. |
| INSPEÇÃO PREVISTA | - Repintar os forros de banheiro – a cada ano. - Verificar a deterioração da pintura existente – a cada 2 (dois) anos. - Verificar a condição dos pontos embutidos – a cada 2 (dois) anos. - Verificar a existência de fissuras – a cada 2 (dois) anos. |
| RESPONSÁVEL | Equipe de manutenção local/empresa capacitada. |
| CONDIÇÕES DE GARANTIA |  |
| GARANTIA DECLARADA | - Trincados, riscados ou manchados – no ato da entrega. - Fissuras por acomodação dos elementos estruturais e de vedação – 1 (um) ano. |
| PERDA DA GARANTIA | - Umidade relativa do ar no ambiente superior a 90% por mais de 3 (três) horas consecutivas. - Aplicação direta de água sobre a superfície. - Incidência de cargas e impactos não previstos. - Aquecimento superior a 40ºC por luminárias ou outros. - Se não forem tomados os cuidados de uso ou não forem feitas as manutenções previstas por empresa capacitada. |

## Instalações elétricas

Não esqueça que mexer com eletricidade sem conhecimento específico não é aconselhável. Se você não tem conhecimento de eletricidade procure o acompanhamento de um profissional habilitado.

- Disjuntores elétricos: dispositivo de proteção que em caso de sobrecarga ou curto-circuito, o dispositivo interrompe a corrente elétrica total do circuito. Nunca troque os disjuntores sem orientação técnica por pessoa devidamente qualificada. Os disjuntores que compõe o quadro elétrico do seu apartamento foram projetados para proteger você e sua família.

- Disjuntor Residual (DR): este dispositivo tem a função de proteger todos os circuitos elétricos contra o que se chama tecnicamente de “fuga de energia”, provocada por eletrodomésticos ou instalações elétricas em más condições de conservação, interrompendo a corrente elétrica nos circuitos.  Na prática, o DR protege pessoas contra choque elétrico por contato direto ou indireto, desligando o circuito automaticamente quando detectar um risco. O DR também pode ser ligado e desligado manualmente quando necessário. Nestes quadros, além dos disjuntores convencionais, existe um disjuntor diferencial residual (DR).

- Dispositivo de proteção contra Surtos (DPS): são dispositivos capazes de evitar qualquer tipo de dano, descarregando para a terra os pulsos de alta-tensão causados pelos raios. Utilizado para limitar as sobre tensões e descarregar os surtos de corrente originários de descargas atmosféricas nas redes de energia. Os dispositivos são aplicados na proteção de equipamentos conectados às redes de energia, informática, telecomunicações etc.

As potencias máximas permitidas para os pontos de utilização estão indicadas no projeto elétrico.

Nunca substituir, simplesmente, o disjuntor por outro de maior capacidade.

| IDENTIFICAÇÕES |  |
| --- | --- |
| DESCRIÇÃO DO SISTEMA | Cada unidade do edifício possui uma instalação elétrica independente, que é constituída por diversos elementos: - Medidor de energia. - Tomadas de corrente, para ligação de eletrodomésticos de uso frequente. - Tomadas especiais de corrente para ligação de chuveiros elétricos. - Pontos de iluminação, para ligação de lâmpadas e luminárias. - Interruptores, para acionamento dos pontos de iluminação. - Quadro elétrico contendo os dispositivos necessários para a proteção da instalação e seccionamento dos circuitos, além de permitir o acesso individual aos circuitos da respectiva unidade, de forma controlada. - Circuito: trata-se de um conjunto de componentes da instalação (condutores, interruptores, tomadas, pontos de energia e iluminação) alimentados a partir de uma mesma origem (mesmo disjuntor no quadro elétrico). No caso de sua unidade, existem vários circuitos, dividindo as cargas de acordo com sua localização e utilização. - Quadro elétrico: equipamento destinado a receber energia através de uma alimentação e distribuí-la a um ou mais circuitos, podendo desempenhar funções de proteção, seccionamento, controle e/ou medição. Neste quadro, encontram-se os disjuntores termomagnéticos que servem para proteção direta dos circuitos; DR (dispositivo diferencial residual que protege contra choques elétricos e fuga de corrente em eletrodomésticos ou em instalações elétricas em más condições de conservação) e eventualmente o DPS (dispositivos contra surtos elétricos). - As instalações elétricas foram projetadas e construídas em conformidade com normas técnicas vigentes da CELESC e ABNT. |
| TIPO DE USO | Instalações elétricas prediais, embutidas em paredes ou aparentes em áreas cobertas. |
| SISTEMA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E INSPEÇÃO |  |
| CUIDADOS DE USO E MANUTENÇÃO ROTINEIRA | Parte da instalação não funciona: - Verificar no quadro elétrico se o disjuntor daquele circuito não está desligado. Em caso afirmativo, religá-lo. Se ao religá-lo ele voltar a desarmar, solicitar a assistência de um técnico habilitado, pois podem ocorrer as 2 (duas) possibilidades abaixo: - O disjuntor está com defeito e deverá ser substituído por outro. (Obs.: nunca substituir, simplesmente, o disjuntor por outro de maior capacidade). - Existe algum curto circuito/sobrecarga na instalação e será necessário reparo. Diferencial residual – DR desarmando com frequência, mesmo sem causa aparente: - Verificar no quadro de distribuição se o DR não está desligado. Em caso afirmativo, religá-lo. - Verificar se não existe nenhum aparelho conectado ao circuito em questão com problema de isolamento ou mau contato que possa causar fuga de corrente. Se ao religá-lo ele voltar a desarmar, solicitar a assistência de um técnico habilitado, pois podem ocorrer: - Fuga de corrente em equipamentos (carcaças, chuveiros sem blindagem). - Anomalia interna da instalação. - A desativação ou remoção do dispositivo DR significa a eliminação de medida protetora contra choques elétricos e risco de vida para os usuários da instalação. Disjuntores do quadro de distribuição desarmando com frequência: - Verificar se existe algum mau contato elétrico (conexões frouxas), ocorrência rotineira que é sempre fonte de calor, o que afeta o funcionamento dos disjuntores. Neste caso, um simples reaperto nas conexões resolverá o problema. - Outra possibilidade é que o circuito esteja sobrecarregado com a instalação de novas cargas cujas características de potência são superiores às previstas no projeto. Tal fato é rigorosamente proibido. - Verificar se não existe nenhum aparelho conectado ao circuito em questão com problema de isolamento ou mau contato que possa causar fuga de corrente. Tomadas: - Não conectar nas tomadas equipamentos com potência superior às capacidades delas (prevista em projeto). - Não conectar nas tomadas equipamentos potência superior às capacidades das mesmas (prevista em projeto). - Não utilizar benjamins “T”. - Carregadores de celular costumam apresentar fuga de corrente, disparando o DR. Neste caso deve ser feito a troca do carregador por um de melhor qualidade. - Utilize sempre produtos com selos INMETRO. Superaquecimento do quadro de distribuição: - Verificar se existem conexões frouxas e reapertá-las. - Verificar se existe algum disjuntor com aquecimento acima do normal. Isto pode ser provocado por mau contato interno do disjuntor, devendo o mesmo ser imediatamente desligado e substituído. - Outra possibilidade é que o circuito esteja sobrecarregado com a instalação de novas cargas cujas características de potência são superiores às previstas no projeto. Tal fato deve ser rigorosamente evitado. - Verificar se o DR está desarmado. Caso esteja deve-se religá-lo; se persistir o problema, verificar a compatibilidade do chuveiro elétrico com o DR (chuveiros com resistências blindadas). Se for o caso, deve-se substituí-lo. - As potências máximas permitidas para os pontos de utilização estão indicadas no projeto elétrico. - No caso de sobrecarga momentânea, o disjuntor do circuito atingido se desligará automaticamente. Neste caso bastará religá-lo para que o circuito volte a funcionar. Caso volte a desligar, é sinal de que há sobrecarga contínua ou que está ocorrendo um curto em algum ponto. - DR desarmando com frequência, mesmo sem causa aparente. |
| INSPEÇÃO PREVISTA | - Testar disjuntores, contatos e sistemas complementares. Se necessário, efetuar reparos – a cada 6 (seis) meses. - Quadro de distribuição de circuitos, inspeção – a cada ano: - Medir corrente em cada circuito. - Manobrar todos os disjuntores. - Verificar o status dos DPS instalados. - Apertar todas as conexões. - Testar o DR, através de botão de teste. - Verificar se não existe aquecimento excessivo. - Todos os quadros de distribuição de circuitos deverão possuir suas partes energizadas inacessíveis e espaços reservas conforme o projeto. - Os quadros devem estar livres e desimpedidos, não podendo ser estocado nenhum tipo de material que impeça seu acesso. - Tomadas, interruptores e pontos de luz – inspecionar a cada 2 (dois) anos: - Verificação inicial da instalação, com o objetivo de constatar a que todas as tomadas possuem três pólos. - Verificação inicial da instalação, com o objetivo de constatar a existência de condutor terra em todos os pontos. - Cuidado com a limpeza das luminárias, que garante a sua eficiência/rendimento. - Verificar o estado dos contatos elétricos, substituindo as peças que apresentem desgaste. - Reparar |
| RESPONSÁVEL | Equipe de manutenção local/empresa especializada. |
| CONDIÇÕES DE GARANTIA |  |
| GARANTIA DECLARADA | Tomadas, interruptores e disjuntores. Material: - Espelhos danificados ou mal colocados – no ato da entrega. - Mau desempenho do material – 1 (um) ano. Serviço: - Instalações elétricas, tomadas, interruptores, disjuntores, fios, cabos, eletrodutos, caixas e quadros – 3 (três) anos. - Equipamentos – 1 (um) ano. |
| PERDA DA GARANTIA | - Se for feita qualquer mudança no sistema de instalação que altere suas características originais. - Se for evidenciado a substituição de disjuntores por outros de capacidade diferente da instalada, especificada em projeto. - Se for evidenciado o uso de eletrodomésticos danificados, chuveiros ou aquecedores elétricos sem blindagem, desarmando os disjuntores e DR. - Se for constatada a sobrecarga nos circuitos devido à ligação de vários equipamentos ligados ao mesmo tempo no mesmo circuito (Inclusive uso de plugues e benjamins). - Temperatura de trabalho com equipamentos superior a 60ºC. - Se não forem tomados os cuidados de uso ou não forem feitas as manutenções previstas por empresa especializada. |

## Instalações interfones

| IDENTIFICAÇÕES |  |
| --- | --- |
| DESCRIÇÃO DO SISTEMA | A instalação de interfonia destina-se à comunicação entre as áreas servidas por este sistema. Em cada imóvel há um interfone. Esse equipamento também permite a comunicação com as áreas comuns que possuam tal instalação. |
| COMPONENTES | Central de interfonia, painel externo, aparelhos, cabeamento e tomadas. |
| TIPO DE USO | Instalações prediais residenciais, industriais e comerciais. |
| SISTEMA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E INSPEÇÃO |  |
| CUIDADOS DE USO E MANUTENÇÃO ROTINEIRA | - Não molhar as instalações do sistema. - Para a limpeza externa, usar pano umedecido com álcool. - Ao desligar o aparelho, verificar se ele ficou bem encaixado na base. |
| INSPEÇÃO PREVISTA | - Verificar o funcionamento, conforme instruções do fornecedor – a cada mês. - Revisar as conexões, aparelhos e central com empresa capacitada – a cada 6 (seis) meses. |
| RESPONSÁVEL | Equipe de manutenção local/empresa capacitada. |
| CONDIÇÕES DE GARANTIA |  |
| GARANTIA DECLARADA | - Desempenho do equipamento – especificado pelo fabricante (entende-se por desempenho de equipamentos e materiais sua capacidade em atender aos requisitos especificados em projetos, sendo o prazo de garantia o constante nos contratos ou manuais específicos de cada material ou equipamentos entregas, ou 6 (seis) meses – o que for maior. - Instalação – 1 (um) ano. - Equipamento – 1 (um) ano. |
| PERDA DA GARANTIA | - Manutenção executada por mão de obra não capacitada. - Qualquer alteração no sistema. - Ocorrência de pane no sistema eletroeletrônico e fiação causadas por sobrecarga de tensão ou descargas atmosféricas. - Tracionamento excessivo de cabos. - Se não forem tomados os cuidados de uso ou não forem feitas as manutenções previstas por empresa capacitada. |

## Instalação de telefonia e lógica

| IDENTIFICAÇÕES |  |
| --- | --- |
| DESCRIÇÃO DO SISTEMA | A instalação de telefonia destina-se à comunicação. |
| COMPONENTES | Cabeamento, central de distribuição (D.G.T.) e tomadas. O sistema de comunicação possui rede telefônica e interfone, além de tubulações e caixas de espera para rede lógica. É preciso assinar o serviço com a operadora de sua preferência, e a mesma faz a passagem de cabos. Os interfones permitem intercomunicação entre os apartamentos, portão social, portas da garagem e o salão de festas. Os pontos da rede lógica e os pontos de TV a cabo utilizam a mesma infraestrutura, ou seja, devem dividir tubulações e caixas. Os acabamentos elétricos e de telefonia são da marca Mec-Tronic, Modelo Petra. |
| TIPO DE USO | Instalações prediais residenciais, industriais, comerciais etc. |
| SISTEMA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E INSPEÇÃO |  |
| CUIDADOS DE USO E MANUTENÇÃO ROTINEIRA | - Na higienização, não molhar o D.G.T. - Para conexão, utilizar somente ferramentas e fios adequados. - Caso instalar PABX ou rede de computadores, contratar empresa capacitada. - Não cortar nem fazer emendas nos cabos. Eles perderão sua característica de transmissão de sinais. - Não utilizar os cabos para a alimentação elétrica de equipamentos. - Não permitir passagem de rede elétrica junto à rede de telecomunicação. - Caso instale rede de computadores, contratar empresa especializada. Não corte nem faça emendas nos cabos. Eles perderão sua característica de transmissão de sinais. |
| INSPEÇÃO PREVISTA | - Revisar as conexões, aparelhos e central com empresa capacitada – a cada ano. |
| RESPONSÁVEL | Equipe de manutenção local/empresa capacitada. |
| CONDIÇÕES DE GARANTIA |  |
| GARANTIA DECLARADA | - Desempenho do equipamento – especificado pelo fabricante (entende-se por desempenho de equipamentos e materiais sua capacidade em atender aos requisitos especificados em projetos, sendo o prazo de garantia o constante nos contratos ou manuais específicos de cada material ou equipamento entregue, ou 6 (seis) meses – o que for maior. - Instalação – 1 (um) ano. - Equipamento – 1 (um) ano. |
| PERDA DA GARANTIA | - Manutenção executada por mão de obra não capacitada. - Qualquer alteração no sistema. - Ocorrência de pane no sistema eletroeletrônico e fiação causados por sobrecarga de tensão ou descargas atmosféricas. - Tracionamento excessivo de cabos. - Se não forem tomados os cuidados de uso ou não forem feitas as manutenções previstas por empresa capacitada. |

## Antena coletiva

| IDENTIFICAÇÕES |  |
| --- | --- |
| DESCRIÇÃO DO SISTEMA | Sistema de recepção e distribuição dos sinais de televisão aberta para todas as unidades habitacionais. É composto pela antena de TV, central de recepção/distribuição, cabeamento e tomadas de saída. Geralmente a antena fica instalada no topo do edifício. |
| COMPONENTES | Antena, central de recepção/distribuição, cabeamento e tomadas de saída para cabo coaxial. |
| TIPO DE USO | Edifícios unifamiliares, multifamiliares ou comerciais. |
| SISTEMA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E INSPEÇÃO |  |
| CUIDADOS DE USO E MANUTENÇÃO ROTINEIRA | - A ligação do seu aparelho de TV com o ponto da antena deve ser feita através de cabo coaxial de 75ohms. A qualidade da recepção está diretamente relacionada à instalação e regulagem do aparelho. - Na necessidade de alteração do ponto da antena, contatar empresa capacitada ou fornecedor. - Para fixar antena na laje de cobertura da caixa d’água SEMPRE APLICAR PU (POLIURETANO) sobre os pontos de fixação das antenas para garantir de que não haja infiltração na laje. - Para descer os cabos de antena até os apartamentos: 1. Primeiro passar os cabos pelo duto de PVC fixado ao lado da escada marinheiro que dá acesso ao teto da caixa. 2. Nunca descer e fixar cabos em qualquer outro local ou parede. Essa prática causará problemas futuros ao condomínio. 3. Após a saída dos cabos do painel de equipamentos, no barrilete, os cabos deverão ser conduzidos pelo duto de PVC apoiado no piso até atingir a prumada (Área Técnica). - ATENÇÃO: Somente pessoas habilitadas e sob a supervisão do síndico ou zelador devem mexer nestes sistemas e instalações. - Na instalação, seguir as recomendações do fabricante. - Evitar sujeira sobre o equipamento, superaquecimento, umidade, queda e manuseio incorreto. |
| INSPEÇÃO PREVISTA | - Verificar o funcionamento, conforme instruções do fornecedor – a cada mês. - Verificar o desempenho do equipamento, por empresa capacitada – a cada 6 (seis) meses. - Revisar os componentes do sistema e regulagem do sinal, por empresa capacitada – a cada 6 (seis) meses. |
| RESPONSÁVEL | Equipe de manutenção local/empresa capacitada. |
| CONDIÇÕES DE GARANTIA |  |
| GARANTIA DECLARADA | - Equipamentos (receptor de antena, equalizador e distribuidor etc.) – especificados pelo fabricante (entende-se por desempenho de equipamentos e materiais sua capacidade em atender os requisitos especificados em projetos, sendo o prazo de garantia o constante nos contratos ou manuais específicos de cada material ou equipamento entregue ou 6 (seis) meses – o que for maior. - Instalação – 1 (um) ano. |
| PERDA DA GARANTIA | - Se forem feitas alterações na instalação original. - Se não forem tomados os cuidados de uso ou não forem feitas as manutenções previstas por empresa capacitada. - Sistema danificado em consequência de descarga atmosférica. |

## Ar Condicionado

Este importante aparelho elétrico merece atenção especial no que se refere aos cuidados com sua ligação elétrica e instalação nos locais previstos.

A infraestrutura para a instalação foi executada para ar-condicionado do tipo "split".

•	Salão de Festas – 1 split de 18.000 BTUs.

| IDENTIFICAÇÕES |  |
| --- | --- |
| DESCRIÇÃO DO SISTEMA | O sistema de ar-condicionado consiste em um processo de tratamento e controle simultâneo de temperatura, umidade, pureza e movimentação do ar conforme as necessidades do ambiente que se deseja climatizar. Aparelhos condicionadores de janelas e splits são compostos por serpentinas internas, lâminas direcionadoras ou através de redes de dutos difusores quando constituído de equipamentos centrais, como selfs ou fan coils. A construtora não fornece o equipamento de ar condicionado. |
| COMPONENTES | Evaporadora, condensadora, tubulação elétrica, tubulação frigorígena e dreno. |
| TIPO DE USO | Edifícios unifamiliares, multifamiliares ou comerciais. |
| SISTEMA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E INSPEÇÃO |  |
| CUIDADOS DE USO E MANUTENÇÃO ROTINEIRA | - Sempre que houver necessidade de manutenção nas instalações elétricas, desligar o disjuntor correspondente ao circuito no quadro de força do ar-condicionado. Em caso de incêndio, desligar a chave geral. - Antes da instalação das máquinas, verificar se não há nenhum tipo de entupimento na tubulação do dreno. - A instalação dos aparelhos deverá ser feita por técnico credenciado. - Caso seja necessário desligar o aparelho por longo tempo, deixar o circulador funcionando (sem refrigerar), de 3 (três) a 4 (quatro) horas. Para secar o interior da unidade, desligar o cabo de energia da tomada e retirar as pilhas do controle remoto. - A temperatura de projeto do ar-condicionado é premissa inicial e varia em função de diversos fatores relacionados ao ambiente, principalmente o tipo de uso. A temperatura de projeto do ar-condicionado deve estar de acordo com as normas da ABNT, ela é um dos fatores fundamentais para prover o conforto térmico ambiental. Outros fatores que influenciam no conforto térmico são a umidade relativa, a velocidade do ar, o tipo de vestimenta das pessoas e as proteções da própria arquitetura; - A manutenção no equipamento deve ser feita conforme instruções do fabricante. - Respeite a Legislação (Portaria 3.523/98 – Ministério da Saúde). |
| INSPEÇÃO PREVISTA | Manutenção recomendada pelo fabricante e atendimento à legislação vigente – a cada mês. |
| RESPONSÁVEL | Equipe de manutenção local/empresa capacitada. |
| CONDIÇÕES DE GARANTIA |  |
| PERDA DA GARANTIA | - Instalação ou utilização do aparelho em desacordo com as recomendações dos manuais de instalação e de instrução. - Descuidos, modificações ou consertos feitos por empresa não especializada ou autorizada; - Se forem feitas alterações na instalação original. - Se não forem tomados os cuidados de uso ou não forem feitas as manutenções previstas por empresa especializada. - Avaria na tubulação no momento da instalação. - Sistema danificado em consequência de descarga atmosférica. |

## Churrasqueiras

| IDENTIFICAÇÕES |  |
| --- | --- |
| DESCRIÇÃO DO SISTEMA | Equipamento ou instalação destinado ao preparo de alimentos. O prédio dispoem de churrasqueira no salão de festas, esta é interligada através de um duto condutor de fumaça até o pavimento de cobertura. Cuidados de uso: - O primeiro acendimento deverá ser realizado com chama muito baixa, de modo que as partes não ultrapassem a temperatura de 70 a 80 graus Celsius e deverá ter a duração de 4 horas. Repetir duas vezes o procedimento. - Após o uso, fechar o bocal da churrasqueira. Na churrasqueira há um bocal de porcelana para iluminação da mesma. |
| COMPONENTES | Churrasqueira. |
| TIPO DE USO | Edificações em geral. |
| SISTEMA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E INSPEÇÃO |  |
| CUIDADOS DE USO E MANUTENÇÃO ROTINEIRA | - Recomenda-se colocar pouca quantidade de carvão nas primeiras vezes que for utilizar a churrasqueira, a fim de “curar” os tijolos; - Para as demais vezes, recomenda-se utilizar apenas um saco de carvão. Caso contrário, a churrasqueira ficará superaquecida. - Colocar o carvão no fundo da câmara de combustão; - Não utilizar álcool ao acender o fogo. Este produto é o maior responsável por acidentes neste tipo de equipamento. Existem no mercado produtos próprios para o acendimento; - Manter sempre o rosto afastado no momento do acendimento do fogo na churrasqueira; - Não lavar a churrasqueira quando estiver quente nem jogar água para apagar o fogo. O choque térmico causa dilatação e o consequente trincamento dos tijolos e/ou do rejunte; - Após o uso e resfriamento do equipamento, poderá ser então ser efetuada a limpeza da mesma com segurança. |
| INSPEÇÃO PREVISTA | - Inspecionar e revisar a estrutura/montagem – a cada ano. |
| RESPONSÁVEL | Equipe de manutenção local. |
| CONDIÇÕES DE GARANTIA |  |
| GARANTIA DECLARADA | - Instalação – 1 (um) ano. |
| PERDA DA GARANTIA | - Se for utilizado líquido para resfriamento (choque térmico); - Se não forem tomados os cuidados de uso ou não for feita a manutenção preventiva. |

## Caixa e válvula de descarga

| IDENTIFICAÇÕES |  |
| --- | --- |
| DESCRIÇÃO DO SISTEMA | A caixa de descarga é um reservatório de água para ser usado na descarga de fluidos com sólidos em suspensão, líquidos ou gases do vaso sanitário, cujo registro de controle do fluxo de água está integrado. A válvula sanitária é um registro que controla o fluxo de água contido na tubulação para a descarga do vaso sanitário. |
| COMPONENTE | Caixa de descarga ou válvula de descarga. |
| TIPO DE USO | Descarga dos vasos sanitários. |
| SISTEMA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E INSPEÇÃO |  |
| CUIDADOS DE USO E MANUTENÇÃO ROTINEIRA | - Não provocar pancadas ou impactos, não subir ou apoiar nas peças. Devem ser tomados cuidados especiais com crianças. - Limpar com água, sabão neutro e pano macio; nunca com esponja ou palha de aço, produtos químicos ou abrasivos. - Não alterar as regulagens e ajustes. Descarga com caixa acoplada, como regular. |
| INSPEÇÃO PREVISTA | - Verificar a estanqueidade da válvula de descarga – a cada 6 (seis) meses. - Verificar a regulagem do mecanismo da caixa de descarga – a cada 6 (seis) meses. - Limpar o reservatório da caixa de descarga – a cada 6 (seis) meses. - Verificar a pressão e vazão da água – a cada ano. - Verificar a qualidade da água (dureza e pH) – a cada ano. - Verificar o estado geral das peças – a cada 6 (seis) meses. - Verificar o vazamento das bolsas de ligação do vaso – a cada 6 (seis) meses. |
| RESPONSÁVEL | Equipe de manutenção local/empresa capacitada. |
| CONDIÇÕES DE GARANTIA |  |
| GARANTIA DECLARADA | Caixas de descarga: - Quebras, fissuras, riscos e manchas – no ato da entrega. - Defeito do equipamento (mau desempenho) – no ato da entrega. - Instalação – 1 (um) ano. - Falha de vedação – 2 (dois) anos. Válvula de descarga: - Quebras, fissuras, riscos e manchas – no ato da entrega. - Defeito do equipamento (mau desempenho) – no ato da entrega. - Instalação – 1 (um) ano. - Falha de vedação – 2 (dois) anos. |
| PERDA DA GARANTIA | - Aplicação de peças não originais ou inadequada adaptação de peças adicionais sem autorização prévia do fabricante. - Aplicação de produtos ácidos ou materiais abrasivos. - Danos causados por impacto ou perfurações. - Se for constatado o entupimento por quaisquer objetos jogados dentro do reservatório da caixa de descarga. - Se forem constatados nos sistemas hidráulicos pressão fora das normas. - Reparos por pessoas não autorizadas pelo serviço de assistência técnica. - Se não forem tomados os cuidados de uso ou não forem feitas as manutenções previstas por empresa capacitada. |

## Instalações hidrossanitárias

| IDENTIFICAÇÕES |  |
| --- | --- |
| DESCRIÇÃO DO SISTEMA | É o conjunto de tubulações aparentes, em shafts ou embutidas nas paredes, destinadas ao transporte, distribuição, disposição e/ou controle de fluxo de fluidos (fluidos com sólidos em suspensão, líquidos, vapores ou gases) em uma edificação. - Sistema hidráulico de água fria e esgoto: composto de tubos e conectores de PVC com espessura dimensionada conforme a pressão de serviço submetida. - Registros de pressão (água fria): válvulas de pequeno porte, instaladas em sub-ramais ou pontos de utilização, destinadas à regulagem da vazão de água; - Registros de gaveta (água fria): válvulas de fecho, destinadas à interrupção eventual de passagem de água para reparos na rede ou ramal. |
| TIPO DE USO | Instalações prediais de água fria e de esgoto. |
| SISTEMA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E INSPEÇÃO |  |
| CUIDADOS DE USO E MANUTENÇÃO ROTINEIRA | - Não utilizar na limpeza ou desentupimento, hastes metálicas rígidas ou vergalhões, ácidos ou produtos cáusticos, acetona concentrada e substâncias que produzam ou estejam em alta temperatura. - Manter vedado o ponto, quando em desuso, de esgotamento de água da máquina de lavar junto à parede, usando acessórios próprios. - Nunca jogar gordura ou resíduo sólido nos ralos das pias e dos lavatórios. Encaminhe para reciclagem e/ou disponha de forma ambientalmente adequada. - Nunca furar paredes e estruturas antes de verificar, no Manual do Proprietário, o posicionamento dos tubos. - Não utilizar água com temperatura acima de 80°C. - Verificar e corrigir eventuais vazamentos. - Não apertar em demasia os registros e torneiras. - Não realizar ou permitir troca de peças e acessórios por profissional não especializado. Utilizar mão de obra especializada. - Verificar o funcionamento dos pressurizadores de água conforme instruções do fornecedor – a cada 3 (três) meses. - Limpar os sifões das pias, corrigindo eventuais vazamentos – a cada 6 (seis) meses. - Limpar a caixa sifonada, caixas de passagem de gordura e esgoto – a cada 6 (seis) meses. - A caixa sifonada deve ser mantida com água para não causar mau cheiro. - Efetuar limpeza dos reservatórios de água – a cada 6 (seis) meses. - Todas as vezes que for limpar os reservatórios, abrir e fechar completamente todos os registros do barrilete, para evitar travamento dos registros por incrustação. - Limpar os filtros e efetuar revisão nas válvulas redutoras de pressão – a cada ano. - Substituir os vedantes (courinhos) das torneiras, misturadores e registros de pressão – a cada ano. - Não pendurar nenhum objeto em registros. - Verificar funcionamento das boias das caixas d’água e se elas estão reguladas de maneira que não haja vazamento pelo extravasor (ladrão). - Verificar se as tampas das caixas d’água estão bem vedadas. - Quando as caixas d’água forem de fibra, verificar se não há nenhuma rachadura ou vazamentos nos flanges. - Verificar os ralos e sifões das louças sanitárias, tanques, lavatórios e pias – a cada 6 (seis) meses. - Verificar e limpar os ralos e grelhas, assim como todo o sistema de calhas e esgotamento das águas pluviais – a cada mês ou semanalmente em épocas de chuvas. - Verificar a estanqueidade das tubulações – a cada ano. - Verificar os isolamentos nas instalações de água quente – a cada ano. - Verificar se as tubulações de cobre apresentam oxidação – a cada ano. - Verificar se os terminais de ventilação da rede de esgoto estão abertos – a cada mês. Remover o ar da tubulação nos últimos pontos inferiores até a recomposição total de água na tubulação – a cada ano |
| INSPEÇÃO PREVISTA | - Verificar o nível dos reservatórios e funcionamento das boias – a cada semana. - Verificar o funcionamento dos dispositivos – a cada semana. - Verificar o funcionamento e alternar a chave do painel elétrico de bombas para utilizá-las em sistema de rodízio, quando aplicável – a cada 15 dias. - Limpar o sistema das águas pluviais e ajuste, em função da sazonalidade, especialmente em época de chuvas – a cada mês. - Verificar regulagem do mecanismo de descarga – a cada 6 (seis) meses. - Limpar válvulas e sifões dos tanques e pias – a cada 6 (seis) meses. - Limpar os aeradores (bicos removíveis) e o crivo do chuveiro – a cada 6 (seis) meses. - Realizar a manutenção de bombas de água, piscinas, incêndio, esgotos e águas servidas – a cada 6 (seis) meses. - Verificar o funcionamento das bombas de recalque (de água, incêndio, esgoto ou de águas pluviais) submersas (esgoto e águas pluviais) – a cada 6 (seis) meses. - Testar a abertura e o fechamento dos registros dos subsolos e cobertura (barrilete) – a cada 6 (seis) meses. - Limpar os reservatórios (inferior e superior) ou caixa d’água – a cada 6 (seis) meses. - Limpar do sistema (efetuar rodízio das alças) – a cada 6 (seis) meses. - Verificar com todas as torneiras e registros da área comum fechadas se o hidrômetro continua rodando, indicando a presença de vazamento – a cada 6 (seis) meses. - Limpar as calhas de águas pluviais antes e após cada período de chuva – 2 (duas) vezes por ano. - Verificar vazamentos nas torneiras e registros, inclusive chuveiro – a cada ano. - Verificar pressão e vazão da água – a cada ano. - Verificar defeito de acionamento da válvula de descarga – a cada ano. - Verificar qualidade da água (dureza e pH) – a cada ano. - Verificar se existe a formação de calcário nas saídas dos tubos na caixa d’água superior indicando a presença de vazamentos – a cada ano. - Verificar as tubulações de captação de água do jardim para detectar a presença de raízes que possam destruir ou entupir as tubulações – a cada ano. - Verificar as caxetas, anéis de vedação e a estanqueidade dos registros de gaveta, evitando vazamentos – a cada 3 (três) anos. - Verificar a integridade dos suportes das instalações suspensas – a cada ano. - Verificar as juntas de dilatação nas tubulações de água quente – a cada ano. - Verificar se há trincas internas ou afundamento nas laterais das caixas de esgoto em terreno natural – a cada ano. |
| RESPONSÁVEL | Equipe de manutenção local/empresa especializada. |
| CONDIÇÕES DE GARANTIA |  |
| GARANTIA DECLARADA | - Tubos, conexões e registros: - Fissuras, riscos, quebras – no ato da entrega. - Instalação – 1 (um) ano. - Vedação e funcionamento – 1 (um) ano. - Danos causados devido à movimentação ou acomodação da estrutura – 5 (cinco) anos. |
| PERDA DA GARANTIA | - Danos causados por impacto ou perfurações em tubulações, pias, tanques e sifãos. - Instalação ou uso incorreto dos equipamentos. - Manobras indevidas com relação a registros, válvulas e bombas. - Se for constatado entupimento por quaisquer objetos jogados nos vasos sanitários e ralos, tais como absorventes higiênicos, folhas de papel, cotonetes e cabelos. - Se for constatada a retirada dos elementos de apoio (mão-francesa, coluna do tanque etc.) provocando a queda ou quebra da peça ou bancada. - Se forem constatadas nos sistemas hidráulicos pressão e temperatura fora das normas (desregulagem da válvula redutora de pressão, geradores de calor, aquecedores etc.). - Equipamentos que foram reparados por pessoas não autorizadas pelo serviço de assistência técnica. - Aplicação de peças não originais ou inadequadas ou, ainda, adaptação de peças adicionais, sem autorização prévia do fabricante. - Alterações não previstas no sistema. - Se não forem tomados os cuidados de uso ou não forem feitas as manutenções previstas por profissional ou empresa especializada. |

## Instalação de gás

Instalações que se destinam ao transporte de gás, oriundos da central ou da rede de abastecimento até os equipamentos de consumo (fogão, forno e sistema de aquecimento de água). O sistema é composto por tanques de armazenamento, tubulações de distribuição, conexões, medidores e os equipamentos de consumo.

As instalações de gás estão conforme a norma NBR 13932 e instruções normativas do Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville.

O gás será armazenado em 02 tanques P-190 Kg, perfazendo uma carga total de 380 Kg. O empreendimento foi entregue com os 2 cilindros cheios. A carga mínima para manutenção é de 1 cilindro.

As canalizações das instalações para gás foram executadas de acordo com as normas do Corpo de Bombeiros Voluntários  de Joinville. A alimentação de gás vem da rede do próprio edifício com medidores individuais para cada apartamento, localizados na circulação de cada pavimento. Em cada medidor existe um registro para abrir e fechar a passasgem de gás no apartamento. O abastecimento é contínuo, não existindo troca ou armazenamento de butijões.

| IDENTIFICAÇÕES |  |
| --- | --- |
| DESCRIÇÃO DO SISTEMA | Instalações que se destinam ao transporte de gás, oriundos da central ou da rede de abastecimento até os equipamentos de consumo (fogão). |
| COMPONENTES | Tanques de armazenamento, tubulações de distribuição, conexões e os equipamentos de consumo. |
| TIPO DE USO | Instalações prediais residenciais, industriais e comerciais. |
| SISTEMA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E INSPEÇÃO |  |
| CUIDADOS DE USO E MANUTENÇÃO ROTINEIRA | - Sempre que não houver utilização constante ou em caso de ausência prolongada no imóvel, manter os registros fechados. - Nunca testar ou procurar vazamentos em um equipamento, tubulação ou medidor de gás utilizando fósforo ou qualquer outro meio que provoque chama. É recomendado o uso de espuma de sabão. - Os ambientes onde se situam os aparelhos a gás e os medidores devem permanecer ventilados para evitar o acúmulo de gás, que pode provocar explosão. Não bloquear a ventilação dos mesmos. - Em caso de vazamentos de gás que não possam ser eliminados com o fechamento do registro, chamar a empresa responsável pela instalação. - Para execução de qualquer serviço de manutenção ou instalação de equipamentos a gás, contratar empresas especializadas pela instaladora e utilizar materiais (flexíveis, conexões etc.) adequados. |
| INSPEÇÃO PREVISTA | - Verificar as condições da mangueira de ligação da tubulação ao eletrodoméstico e trocar – quando necessário. - Revisar a instalação da central e dos medidores, pelo fornecedor ou empresa especializada – a cada 6 (seis) meses. |
| RESPONSÁVEL | Equipe de manutenção local/empresa especializada. |
| CONDIÇÕES DE GARANTIA |  |
| GARANTIA DECLARADA | - Instalação – 1 (um) ano. - Vedação – 1 (um) ano. - Integridade dos materiais – 5 (cinco) anos. |
| PERDA DA GARANTIA | - Quando fizer alterações em prumadas, ramais e pontos de alimentação sem ser com empresa especializada. - Quando da ocorrência de incêndios. - Se for verificado que a pressão utilizada não é a especificada no projeto. - Se as instalações sofrerem impactos ou perfurações. - Se não forem tomados os cuidados de uso ou não forem feitas as manutenções previstas por empresa especializada. |

## Louças sanitárias

| IDENTIFICAÇÕES |  |
| --- | --- |
| DESCRIÇÃO DO SISTEMA | Compreende os aparelhos cerâmicos sanitários esmaltados e seus respectivos componentes e acessórios. Os banheiros são dotados de um vaso sanitário com caixa de descarga acoplada de louça esmaltada marca Incepa, Linha Zip e receberão uma cuba de louça entregue solta sobre o piso. |
| TIPO DE USO | Instalações hidráulicas residenciais, prediais e comerciais. |
| SISTEMA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E INSPEÇÃO |  |
| CUIDADOS DE USO E MANUTENÇÃO ROTINEIRA | - Não jogar quaisquer objetos nos vasos sanitários e ralos que possam causar entupimento, tais como: absorventes higiênicos, folhas de papel, cotonetes, cabelos, fio dental, sabonete, fraldas descartáveis e preservativos. - Não deixar de usar a grelha de proteção que acompanha a cuba de inox das pias de cozinha. - Nunca subir ou se apoiar nas louças e bancadas, pois podem se soltar ou quebrar, causando ferimentos graves. - Não permitir sobrecarga nas louças sanitárias e sobre as bancadas. - Não utilizar desinfetantes abrasivos à base de soda cáustica nem esponjas de aço que podem danificar a superfície das louças. - Para proceder a limpeza, utilizar-se de água e esponja macia, pano umedecido em sabão ou desinfetantes biodegradáveis. |
| INSPEÇÃO PREVISTA | - Verificar o estado geral das louças, tanques e pias. - Verificar vazamento das bolsas de ligação do vaso – a cada 6 (seis) meses nos 2 (dois) primeiros anos, depois a cada ano. |
| RESPONSÁVEL | Equipe de manutenção local/empresa capacitada. |
| CONDIÇÕES DE GARANTIA |  |
| GARANTIA DECLARADA | - Quebras, fissuras, riscos e manchas – no ato da entrega. - Instalação – 3 (três) anos. - Equipamento – 1 (um) ano. |
| PERDA DA GARANTIA | - Se constatada sobrecarga e ocorrência de impactos. - Aplicação de pigmentos, solventes, ácidos ou qualquer outro material que danifique o esmalte. - Aplicação de materiais abrasivos. - Se não forem tomados os cuidados de uso ou não forem feitas as manutenções previstas por empresa capacitada. |

## Metais sanitários

Pertences e acessórios das instalações sanitárias, com foco em cubas, torneiras, válvulas, sifão, misturadores, registros e demais componentes. Os metais do salão de festas são da marca Incepa.

| IDENTIFICAÇÕES |  |
| --- | --- |
| DESCRIÇÃO DO SISTEMA | Componentes e acessórios das instalações sanitárias como torneiras, válvulas, sifão, misturadores e registros. |
| TIPO DE USO | Instalações hidráulicas residenciais. |
| SISTEMA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E INSPEÇÃO |  |
| CUIDADOS DE USO E MANUTENÇÃO ROTINEIRA | - Limpar os aeradores (bicos removíveis) das torneiras – a cada 6 meses. - Substituir os vedantes (courinhos) das torneiras, misturadores e registros de pressão – a cada ano. - Limpar os metais sanitários, ralos das pias e lavatórios com água, sabão neutro e pano macio. Nunca com esponja ou palha de aço e produtos abrasivos. - Ao instalar filtros, torneiras e outra conexões roscáveis ter cuidado ao atarraxá-los, pois o excesso de força poderá danificar a saída da tubulação, provocando vazamentos. |
| INSPEÇÃO PREVISTA | - Verificar o funcionamento e integridade – a cada 6 (seis) meses. - Verificar elementos de vedação dos metais, acessórios e registros – a cada ano. |
| RESPONSÁVEL | Equipe de manutenção local/empresa capacitada. |
| CONDIÇÕES DE GARANTIA |  |
| GARANTIA DECLARADA | - Defeito do equipamento (mau desempenho) – no ato da entrega. - Instalação – 1 (um) ano. - Falha de vedação – 2 (dois) anos. - Equipamentos – 1 (um) ano. |
| PERDA DA GARANTIA | - Se constatada sobrecarga e ocorrência de impactos. - Aplicação de pigmentos, solventes, ácidos ou qualquer outro material que danifique o acabamento. - Aplicação de materiais abrasivos. - Se não forem tomados os cuidados de uso ou não forem feitas as manutenções previstas por empresa capacitada. |

## Mármore e granito

| IDENTIFICAÇÕES |  |
| --- | --- |
| DESCRIÇÃO DO SISTEMA | Pedras naturais extraídas de jazidas, utilizadas como revestimentos de pisos ou paredes, perfeitamente encaixadas, isto é, preparadas uma a uma e com junta seca, ou afastadas e rejuntadas com argamassa ou outro produto específico, segundo a especificação de projeto. Características como a dureza dependerá do tipo de cada pedra. As diferenças de tonalidade e desenho também são características destes tipos de revestimento. Para especificações dos materiais, verificar a tabela de especificações básicas de materiais deste manual. |
| TIPO DE USO | Utilizadas em revestimento de pisos e paredes, internas e externas. Além de ser um elemento decorativo, podem evitar a passagem de água, presença de umidade e diminuir a propagação do som. São utilizadas também em tampos de pia e balcões. As peças poderão ser assentadas, com aplicação de argamassa colante ou utilização de peças metálicas, estas mais usuais em sistemas de revestimento de fachadas. |
| SISTEMA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E INSPEÇÃO |  |
| CUIDADOS DE USO E MANUTENÇÃO ROTINEIRA | - Deve-se tomar precauções quanto à manutenção e do uso destes, prevenindo possíveis contados com produtos químicos, como solventes, ácidos, tintas e canetas tipo pincel atômico ou hidrocor, pois estes produtos penetram nos poros das pedras ocasionando manchas irreversíveis. - Deve-se evitar impactos diretos nestas pedras de revestimento, a fim de evitar quebras. - Não usar produtos abrasivos para limpeza, como sapólio ou esponja de aço, pois estes produtos comprometem o acabamento/polimento das pedras. - Antes de perfurar qualquer peça, deve-se consultar o Manual Proprietário ou de Áreas Comuns (croqui de localização), para evitar perfurações em tubulações. - Utilizar sabão neutro próprio para lavagem de pedras. - Não utilizar produtos corrosivos que contenham em sua composição produtos químicos, tais como cloro líquido, soda cáustica ou ácido muriático. Para a retirada de manchas, deverá ser contratada empresa especializada em revestimento/ limpeza de pedras. - Nos procedimentos de limpeza diária de materiais polidos, sempre remover primeiro o pó ou partículas sólidas com um pano macio, ou escova de pelo nos tampos de pias e balcões. - Nunca tentar remover manchas com produtos genéricos de limpeza ou com soluções caseiras. Sempre que houver algum problema, procurar empresas especializadas, pois muitas vezes a aplicação de produtos inadequados em manchas pode, além de danificar a pedra, tornar as manchas permanentes. - Evitar bater com peças pontiagudas. - Não deixar cair sobre a superfície graxa, óleo ou massa de vidro. - Não colocar vasos de planta diretamente sobre o revestimento, pois podem causar manchas. - No caso de fixação das pedras com elementos metálicos, não remover nenhum suporte. No caso de substituição, contatar empresa capacitada. - Em áreas muito úmidas, como banheiros, deixar sempre o ambiente ventilado para evitar o aparecimento de fungos ou bolor. Sempre utilizar produtos de limpeza específicos para pedras, que evitam a proliferação destes agentes. - Proteger a superfície da pedra contra manchamentos mediante a aplicação de hidro e óleo fugantes para pedras. Sempre que agentes causadores de manchas (café, refrigerantes, alimento etc.) caírem sobre a superfície, procurar limpá-los com pano absorvente ou papel toalha. |
| CONDIÇÕES DE GARANTIA |  |
| GARANTIA DECLARADA | - Manchas causadas pela execução – no ato da entrega. - Peças quebradas, trincadas, riscadas ou falhas no polimento (quando especificado) – no ato da entrega. - Peças soltas ou desgaste excessivo que não por uso inadequado – 2 (dois) anos. |
| PERDA DA GARANTIA | - Reformas, vibrações, impactos, substituições, aplicação de revestimento sem autorização da construtora. - Aplicação de produtos abrasivos e alcalinos. - Se não forem tomados os cuidados de uso ou não forem feitas as manutenções previstas por empresa capacitada. |

## Vidros

| IDENTIFICAÇÕES |  |
| --- | --- |
| DESCRIÇÃO DO SISTEMA | Os vidros são materiais que têm por finalidade proteger os ambientes das intempéries da natureza, permitindo a passagem da luz. Os principais tipos são: planos, recozidos (comuns), lisos, fantasia, laminados, temperados e aramados. Janelas e portas de correr serão dotadas de vidros lisos incolores, de fabricação nacional, com espessuras compatíveis com os vãos das esquadrias. Janelas maxim-ar dos banheiros serão dotadas de vidro translúcido, do tipo canelado, ou miniboreal e as janelas de giro dos banheiros dos aptos finais 1, 2, 3 e 4 serão de vidro temperado 8 mm. |
| COMPONENTES | As próprias placas de vidro ou blocos. |
| TIPO DE USO | Edificações em geral. |
| SISTEMA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E INSPEÇÃO |  |
| CUIDADOS DE USO E MANUTENÇÃO ROTINEIRA | - Evitar impacto nos vidros, pois podem quebrar. - Não abrir as esquadrias empurrando a parte de vidro. Utilizar os puxadores e fechos. - Para sua limpeza, utilizar água e sabão neutro. - No caso de troca, usar outro vidro com as mesmas características do retirado. - No caso de quebra ou trinca, trocar imediatamente a peça, para evitar acidentes. - Usar adequadamente e evitar esforços desnecessários. |
| INSPEÇÃO PREVISTA | - Revisar o funcionamento do sistema de molas, dobradiças, roldanas e acessórios do box, por empresa capacitada – a cada ano. - Revisar as vedações e fixações dos vidros nos caixilhos – a cada ano. |
| RESPONSÁVEL | - Equipe de manutenção local/empresa capacitada. |
| CONDIÇÕES DE GARANTIA |  |
| GARANTIA DECLARADA | - Peças quebradas, trincadas, riscadas, manchadas ou com tonalidades diferentes – no ato da entrega. - Guarnições e acessórios – 1 (um) ano. - Instalação/fixação – 1 (um) ano. |
| PERDA DA GARANTIA | - Esforços não previstos. - Se forem realizadas mudanças que alterem suas características originais. - Aplicação de película que aumente a absorção de calor. - Se não forem tomados os cuidados de uso ou não forem feitas as manutenções previstas por empresa capacitada. |

## Elevador

| IDENTIFICAÇÕES |  |
| --- | --- |
| DESCRIÇÃO DO SISTEMA | Conjunto de equipamentos com acionamento eletromecânico ou hidráulico, destinado a realizar o transporte vertical de passageiros ou cargas entre os pavimentos de uma edificação. No edifício há 1 elevador com capacidade licenciada para 08 passageiros ou 600 kg. É PROIBIDO EXCEDER ESTES LIMITES SOB PENA DE MULTA IMPOSTA PELA PREFEITURA. |
| SISTEMA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E INSPEÇÃO |  |
| CUIDADOS DE USO E MANUTENÇÃO ROTINEIRA | - Manter as soleiras dos pavimentos sempre limpas, a fim de evitar desgastes nos componentes das portas. - Não permitir que caia água através das soleiras, pois poderá causar paralisação do equipamento e curto-circuito. - Não usar produtos de limpeza corrosivos. - Não ultrapassar a capacidade máxima descrita nas instruções do fornecedor. - Manter as placas de sinalização em bom estado de limpeza e conservação. - Não forçar a porta do equipamento. Para mais segurança, observar os seguintes cuidados: - O limite de carga e transporte de passageiros deverá ser sempre respeitado. - Nunca transpassar a porta do elevador, sem antes verificar se a cabine está no pavimento de chamada. - Crianças não devem transitar desacompanhadas nos elevadores. - Não reter o elevador em seu andar, retardando seu funcionamento. A qualquer momento outro usuário pode dele precisar. - Em caso de falha mecânica ou elétrica, não tentar sair sozinho do elevador ou com auxílio de pessoas sem treinamento. Para essas situações acionar o alarme e aguardar socorro. - Ao ouvir o alarme, dirigir-se ao local e conversar com os passageiros presos na cabine do elevador, ressaltando a ausência de perigo e dizendo que a empresa de manutenção está sendo acionada. Tal procedimento atenua a insegurança e fobias normais nesses casos. - Havendo desnível da cabine, não permitir a saída de passageiros. Não colocar qualquer objeto para servir de escada, pois uma queda no poço poderá ser fatal. Aguardar a chegada do técnico para proceder ao nivelamento da cabine. - Jamais tentar nivelar a cabine através do acionamento manual do freio, pois poderá gerar condições inseguras ou mesmo agravar a causa da paralisação. - SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA: Em caso de incêndio, não usar o elevador, e sim as escadas, que são isoladas e construídas para esse fim. Caso haja mau funcionamento dos elevadores, é necessário reprogramá-los. - Observar sempre garantias e serviços descritos no contrato de prestação de serviços de manutenção do elevador. |
| INSPEÇÃO PREVISTA | - Verificar o funcionamento do alarme, do sistema de interfone e da luz de emergência, todos situados no interior da cabine. - Observar o funcionamento do ventilador da cabine. - Observar o funcionamento das botoeiras. - Observar o nivelamento de pisos (elevador e andar). - Verificar a limpeza interna da cabine e sala de máquinas (acesso restrito aos técnicos especializados). - Manter os controles de manutenção em local visível. - Observar a existência de ruídos e/ou odores anormais. - As demais inspeções devem ser realizadas por empresa especializada. |
| RESPONSÁVEL | Empresa especializada. |
| CONDIÇÕES DE GARANTIA |  |
| GARANTIA DECLARADA | Instalação dos equipamentos – 1 (um) ano. |
| PERDA DA GARANTIA | - Pane no sistema eletroeletrônico, motores e fiação, causados por sobrecarga de tensão ou queda de raios. - Falta de manutenção com empresa especializada. - Uso de peças não originais nas manutenções e/ou reposição. - Utilização em desacordo com a capacidade e objetivo do equipamento. - Se não forem tomados os cuidados de uso ou não for feita a manutenção rotineira e preventiva necessária. |

## Aço inox

| IDENTIFICAÇÕES |  |
| --- | --- |
| DESCRIÇÃO DO SISTEMA | O aço inox é uma liga de ferro e cromo, podendo conter também níquel, molibdênio e outros elementos. Apresenta propriedades físico-químicas superiores aos aços comuns, sendo a alta resistência à oxidação atmosférica a sua principal característica. |
| TIPO DE USO | Revestimento em fachadas, esquadrias, móveis, metais e acessórios hidrossanitários. |
| SISTEMA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E INSPEÇÃO |  |
| CUIDADOS DE USO E MANUTENÇÃO ROTINEIRA | - Remover todos os detritos das superfícies das cubas. - Remover a cesta retentora da válvula americana e retirar os detritos por ventura existentes. - Fazer solução moderadamente concentrada de detergente neutro com água morna e aplicar a solução com auxílio de pano macio ou esponja de nylon, com movimentos firmes e uniformes, assegurando-se de que toda a superfície foi coberta. - Enxugar com pano macio úmido e secar com pano absorvente. - Dentro da cuba não devem ser acumuladas louças e panelas (o excesso de peso poderá causar rompimento das fixações à bancada). - NOTA: Nunca usar esponja de aço, escova, água sanitária, sapólio, ácidos ou abrasivos que possam danificar de modo irreversível a chapa inoxidável. |
| INSPEÇÃO PREVISTA | Verificar elementos de vedação dos metais, acessórios e registros. |
| RESPONSÁVEL | Equipe de manutenção local. |
| CONDIÇÕES DE GARANTIA |  |
| GARANTIA DECLARADA | - 1 (um) ano, quanto à integridade, funcionamento e oxidação. - 3 (três) anos, quanto à instalação. |
| PERDA DA GARANTIA | - Mudança no sistema de instalação que altere as características originais. - Danos às partes integrantes em consequência de quedas, maus tratos e manuseio incorreto. - Danos causados por impactos não previstos. - Limpeza inadequada e uso de produtos químicos, ácidos, solventes, abrasivos do tipo saponáceos, palha de aço, esponja dupla face. - Se não forem todos os cuidados de uso ou não forem feitas as manutenções preventivas. - Reparos e manutenções realizados por profissionais não capacitados. |

## Instalação de prevenção e combate à incêndio

Este Edifício possui sistema de proteção e combate a incêndios. O projeto e as instalações foram inspecionados e aprovados pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville.

Do sistema fazem parte os extintores, as caixas de hidrantes que contém os registros, mangueiras e esguichos para combate a incêndios. Modificações dos tipos de equipamentos e suas localizações somente poderão ocorrer com a prévia aprovação do Corpo de Bombeiros. O sistema é composto também por sinalizações de fuga indicando através de placas a saída para o usuário, iluminação de emergência alimentada por baterias (localizadas na própria luminária).

ATENÇÃO: EM CASO DE EMERGÊNCIA NUNCA UTILIZE O ELEVADOR. SEMPRE USE A ESCADA.

| IDENTIFICAÇÕES |  |
| --- | --- |
| DESCRIÇÃO DO SISTEMA | As instalações de prevenção e combate a incêndio compreendem o conjunto de equipamentos e peças necessárias e usuais para o combate a incêndio de diversos tipos, alarme de alerta aos usuários e ocupantes do imóvel e sinalização das áreas de fuga. |
| COMPONENTES | Extintores, hidrantes, sinalizadores, tubulações etc. |
| SISTEMA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E INSPEÇÃO |  |
| CUIDADOS DE USO E MANUTENÇÃO ROTINEIRA | - Não utilizar extintores, rede de hidrantes e mangueiras para outras finalidades. - Não utilizar a reserva de água do reservatório destinada ao combate a incêndio para outra finalidade. - Não trancar as caixas de hidrantes. - Nunca deixar fechado o registro geral de hidrantes. |
| INSPEÇÃO PREVISTA | - Verificar o funcionamento das luminárias de emergência – a cada mês. - Verificar o estado das placas de sinalização das áreas de fuga – a cada mês. - Inspecionar a estanqueidade das tubulações e registros inclusive hidrantes no passeio – a cada 6 (seis) meses. - Revisar as mangueiras e hidrantes – a cada ano. - Revisar e recarregar os extintores – conforme prazo no lacre. - Realizar a manutenção, a fim de assegurar a operacionalidade do sistema e componentes – a cada 6 (seis) meses. - Realizar teste hidrostático dos extintores e troca de mangueiras – a cada 5 (cinco) anos. |
| RESPONSÁVEL | Empresa especializada. |
| CONDIÇÕES DE GARANTIA |  |
| GARANTIA DECLARADA | - Equipamentos: desempenho do equipamento – especificado pelo fabricante (entende-se por desempenho de equipamentos e materiais sua capacidade em atender aos requisitos especificados em projetos, sendo o prazo de garantia o constante nos contratos ou manuais específicos de cada material ou equipamento entregue, ou 6 (seis) meses – o que for maior. - Placas de sinalização, riscadas ou quebradas – no ato da entrega. - Instalação e equipamentos – 1 (um) ano. |
| PERDA DA GARANTIA | - Se forem realizadas mudanças que alterem suas características originais. - Aplicação de peças não originais ou inadequadas ou ainda adaptação de peças adicionais sem autorização prévia do fabricante. - Danos causados por impacto ou perfurações. - Se forem constatados no sistema, pressão fora das normas. - Reparos ou manutenção por pessoas não autorizadas pelo serviço de assistência técnica. - Uso indevido do sistema. - Se não forem tomados os cuidados de uso ou não forem feitas as manutenções previstas por empresa especializada. |

## Extintores de incêndio

São equipamentos de segurança que possuem a finalidade de extinguir ou controlar incêndios em casos de emergências. Trata-se de cilindro que pode ser carregado até o local do incêndio contendo um agente extintor sob pressão.

Os extintores de incêndio são classificados por tipo, conforme a classe do incêndio.

### Tipos de extintor de incêndio

Água (H2O) – Age por resfriamento e, em alguns casos, por abafamento devido à sua capacidade de se transformar em vapor. É indicado para combate de fogo classe A.

Espuma – A espuma tipo AFFF forma um filme aquoso na superfície do combustível, agindo por abafamento e, em seguida resfriamento, o que dificulta a reignição. Mais indicado para combate a fogo classe B, mas também pode ser usado para classe A.

Gás carbônico (CO2) – O gás age por abafamento e, depois, resfriamento. Não é condutor de eletricidade, mas pode ser asfixiante e seu uso deve ser evitado em ambiente pequenos. Recomendado para combate de fogo classe B e C.

Pó químico – Age por abafamento, quebrando a reação em cadeia e interrompendo a combustão. Possui vários tipos de composição em grupos BC, ABC e D.

Compostos halogenados – Provocam a quebra da reação em cadeia e também agem por abafamento. Têm como característica não danificar equipamentos eletrônicos sensíveis. São aplicáveis em classes A, B e C.

### Classes de incêndio

Classe A – São incêndios em materiais sólidos. Dentre eles estão: tecido, papel, algodão, borracha e madeira. Esse tipo de incêndio tem como característica deixar resíduos como carvão e cinza. Incêndios classe A devem ser combatidos com extintores à base de H20, que tem capacidade de resfriar o ambiente, ou espuma.

Classe B – Assim são classificados os incêndios em líquidos, gases inflamáveis ou sólidos que se liquefazem. São exemplos materiais como gasolina, óleo, querosene, parafina, tintas, graxas, GLP. Em incêndios causados por esse tipo de produto não se pode utilizar extintores à base de água. O recomendado é aplicar os extintores de pó químico e gás carbônico. Se o incêndio não for tridimensional, ou seja, líquido sob pressão, gás ou derramamento em gravidade, pode-se utilizar também o extintor de espuma mecânica.

Classe C – São incêndios em equipamentos elétricos energizados. É o caso de máquinas elétricas, transformadores, geradores, motores, computadores, quadros de força e cabos. Para combate a esse tipo de incêndio, o ideal é o uso de extintores de pó químico ou gases.

Classe D – É classificação dada a metais pirofóricos como selênio, magnésio, sódio, zinco, titânio, urânio, lítio, potássio, antimônio e zircônio. O combate ao fogo deve ser feito com extintores com pó químico especial, adequado para cada tipo de metal.

Classe K – São assim classificados os incêndios em óleo e gordura em cozinhas. Geralmente ocorrem em equipamentos como fritadeiras, grelhas, assadeiras e frigideiras. O combate mais indicado é com extintores à base de solução especial de Acetato de Potássio diluída em água.

Não existem normas técnicas publicadas para extintores da classe D (metais pirofóricos) e da classe K (óleos e gorduras) no Brasil. Atualmente são adotadas normas internacionais.

## Iluminação automática

A iluminação automática é um sistema que visa o acendimento automático das luzes ao anoitecer e o desligamento ao amanhecer, gerando uma significativa economia de energia elétrica, evitando que as lâmpadas fiquem constantemente acessas, auxiliando ainda na segurança do edifício.

O edifício possui luminárias do tipo LED e sensores de presença nos corredores, vagas de garagem, escadarias, lixeiras e hall.

| IDENTIFICAÇÕES |  |
| --- | --- |
| DESCRIÇÃO DO SISTEMA | Sistema de acendimento automático de lâmpadas através de sensor de presença ou minuteria que visa a economia de energia elétrica, evitando que as mesmas fiquem constantemente acesas. |
| COMPONENTES | Minuterias, sensores de presença, pulsadores, contadores, luzes acionadas por fotocélulas, luzes acionadas através do sistema de automação predial. |
| SISTEMA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E INSPEÇÃO |  |
| CUIDADOS DE USO E MANUTENÇÃO ROTINEIRA | - Nunca travar os pulsadores da iluminação automática das minuterias, pois isto pode provocar danos à mesma. - Não alterar a posição de sensores de presença de movimento. - Efetuar a limpeza adequada nas fotocélulas. |
| INSPEÇÃO PREVISTA | - Revisar e testar o funcionamento dos equipamentos e componentes – a cada 2 (dois) meses. |
| RESPONSÁVEL | Equipe de manutenção local/empresa especializada. |
| CONDIÇÕES DE GARANTIA |  |
| GARANTIA DECLARADA | - Desempenho do equipamento – especificado pelo fabricante (entende-se por desempenho de equipamentos e materiais sua capacidade em atender os requisitos especificados em projetos, sendo o prazo de garantia constante nos contratos ou manuais específicos de cada material ou equipamento entregue, ou 6 (seis) meses – o que for maior. - Instalação – 1 (um) ano. |
| PERDA DA GARANTIA | - Qualquer mudança no sistema que altere suas características originais. - Ocorrência de pane no sistema eletroeletrônico e fiação causados por sobrecarga de tensão ou descargas atmosféricas. - Ocorrência de curto-circuito. - Se não forem tomados os cuidados de uso ou não forem feitas as manutenções previstas por empresa especializada. |

## Iluminação de emergência

É um sistema destinado a fornecer iluminação suficiente ao trânsito de pessoas, automaticamente quando há falta de energia elétrica. O sistema é composto de luminárias autônomas.

| IDENTIFICAÇÕES |  |
| --- | --- |
| DESCRIÇÃO DO SISTEMA | Sistema destinado a fornecer iluminação suficiente ao trânsito de pessoas, quando da falta de energia elétrica, entrando em funcionamento automaticamente. |
| COMPONENTES | Luminárias autônomas. |
| SISTEMA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E INSPEÇÃO |  |
| CUIDADOS DE USO E MANUTENÇÃO ROTINEIRA | - Nunca travar os pulsadores da iluminação automática das minuterias, pois isto pode provocar danos à mesma. - Não alterar a posição de sensores de presença de movimento. - Efetuar a limpeza adequada nas fotocélulas. |
| INSPEÇÃO PREVISTA | - Efetuar teste de funcionamento de todo o sistema conforme as instruções do fornecedor – a cada mês. - Acionar o botão de teste nas luminárias autônomas de emergência para verificação de lâmpadas queimadas e substituí-las ou à luminária, quando for o caso – a cada mês. - Simulação de falta de energia elétrica, desligando o disjuntor correspondente. Após 15 (quinze) minutos, verificar se todas as luminárias estão acesas – a cada 2 (dois) meses. - para unidades centrais, verificar fusíveis, LED de carga da bateria selada, nível de eletrólito da bateria comum, segundo instruções do fabricante – a cada 2 (dois) meses. |
| RESPONSÁVEL | Equipe de manutenção local. |
| CONDIÇÕES DE GARANTIA |  |
| GARANTIA DECLARADA | - Desempenho do equipamento – especificado pelo fabricante (entende-se por desempenho de equipamentos e materiais sua capacidade em atender aos requisitos especificados em projetos, sendo o prazo de garantia o constante nos contratos ou manuais específicos de cada material ou equipamento entregue, ou 6 (seis) meses – o que for maior. - Instalação – 1 (um) ano. |
| PERDA DA GARANTIA | - Qualquer mudança no sistema que altere suas características originais. - Ocorrência de pane no sistema eletroeletrônico e fiação causados por sobrecarga de tensão ou descargas atmosféricas. - Ocorrência de curto-circuito. - Se não forem tomados os cuidados de uso ou não forem feitas as manutenções previstas por empresa especializada. |

## Sistema de cobertura – estrutura, calhas e rufos

| IDENTIFICAÇÕES |  |
| --- | --- |
| DESCRIÇÃO DO SISTEMA | Sistema utilizado para proteger as edificações contra a ação de intempéries, tais como: chuvas, ventos ou em alguns casos, para finalidade estética e captação de águas pluviais. |
| COMPONENTES | Estrutura de madeira de lei e telhas de fibrocimento no topo do edifício; Estrutura metálica com telhas de fibrocimento na garagem do 1º andar. Calhas e rufos metálicos de alumínio em ambos os telhados |
| TIPO DE USO | Cobertura de edificações. |
| SISTEMA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E INSPEÇÃO |  |
| CUIDADOS DE USO E MANUTENÇÃO ROTINEIRA | - Limpar os telhados, evitando sobrecargas e acúmulo de umidade. - Andar sobre as telhas somente quando previsto e da forma especificada no Manual do Proprietário e das Áreas Comuns. - Verificar a existência de frestas no telhado. - Executar o reaperto dos parafusos de fixação das telhas. - Verificar a integridade dos selantes na calafetação de rufos e outras chapas. - É vedada a execução de trabalhos sobre a cobertura no caso da ocorrência de garoas, chuvas ou vento forte. - Sempre caminhar sobre as telhas com as mesmas secas e pisar sobre os pontos de fixação (parafusos e apoio da estrutura da madeira). - ATENÇÃO: TODA ANCORAGEM DE SER FEITA NAS ALÇAS DE SALVAMENTO DE INOX, NUM TOTAL DE 32 ALÇAS, DISTRIBUÍDAS EM TODO O PERÍMETRO DA PLATIBANDA. NUNCA ANCORAR EM OUTRAS PARTES. A CARGA MÁXIMA EM CADA ALÇA DE ANCORAGEM É DE 500 KG. |
| INSPEÇÃO PREVISTA | Estrutura de engradamento metálica: - Verificar a integridade da estrutura. - Verificar as ligações soldadas da estrutura - Verificar o nível de corrosão de todos os materiais metálicos. Calhas e rufos: - Limpar periodicamente calhas e rufos. - Verificar o nível de corrosão de todos os materiais metálicos. - Verificar a existência de acúmulo de água em calhas e rufos. Telhas: - Verificar a integridade física das telhas e substituição das peças trincadas ou quebradas – a cada ano. |
| RESPONSÁVEL | Equipe de manutenção local/empresa capacitada. |
| CONDIÇÕES DE GARANTIA |  |
| GARANTIA DECLARADA | - Calhas – instalação – 1 (um) ano. - Rufos – instalação – 1 (um) ano. - Sistema de cobertura – instalação – 1 (um) ano. - Estrutura de engradamento metálica – 5 (cinco) anos. - Segurança e integridade – 5 (cinco) anos. |
| PERDA DA GARANTIA | - Deterioração do sistema de cobertura devido a impactos indesejáveis causados por lançamento de objetos ou trânsito de pessoas sobre o telhado. - Reforma ou alteração sem aprovação da construtora. - Retenção localizada de água na estrutura, suas ligações, calhas e rufos. - Sobrecargas não previstas, como coletores solares. - Ocorrência de impactos não previstos - Se não forem tomados os cuidados de uso ou não forem feitas as manutenções previstas por empresa capacitada. |

## Água pluvial / drenagem

| IDENTIFICAÇÕES |  |
| --- | --- |
| DESCRIÇÃO DO SISTEMA | As canaletas, ralos, bocas de lobo e poços de visita de águas pluviais devem ser mantidos limpos, livres de folhas, terras e objetos em geral. A cada ano, anteriormente à época de chuvas e ventanias, deve-se promover a revisão dos telhados e descidas, a troca de peças quebradas, a reposição de peças deslocadas, etc. Isso é de extrema importância para integridade de taludes. |
| COMPONENTES | Tubos, ralos e conexões de PVC. |
| TIPO DE USO | Cobertura de edificações. |
| SISTEMA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E INSPEÇÃO |  |
| CUIDADOS DE USO E MANUTENÇÃO ROTINEIRA | - Limpar periodicamente o sistema das águas pluviais e ajustar, em função da sazonalidade, especialmente em época de chuvas – a cada mês. - Limpar o filtro da solenoide – a cada mês. - Realizar a manutenção rotineira de forma que folhas, papéis, plásticos e outros objetos não obstruam a rede pluvial. - A rede pluvial não pode ser conectada à rede de esgotamento sanitário. - Limpar as caixas coletoras e poço de visita a cada ano e antes do período chuvoso. - Inspecionar canaletas, redes e decidas d’água e realizar reparos caso necessário. |
| INSPEÇÃO PREVISTA | - Inspeção a cada mês. |
| RESPONSÁVEL | Equipe de manutenção local. |
| CONDIÇÕES DE GARANTIA |  |
| GARANTIA DECLARADA | - Instalação – 1 (um) ano. |
| PERDA DA GARANTIA | - Alteração do sistema original. - Se não forem tomados os cuidados de uso ou não forem feitas as manutenções previstas preventivas. |

## Bicicletário

| IDENTIFICAÇÕES |  |
| --- | --- |
| DESCRIÇÃO DO SISTEMA | Espaço destinado para estacionamento de bicicletas localizado no pavimento garagem. |
| TIPO DE USO | Residencial, comercial. |
| SISTEMA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E INSPEÇÃO |  |
| CUIDADOS DE USO E MANUTENÇÃO ROTINEIRA | - Evitar choques. - Não utilizar materiais abrasivos ou corrosivos e jatos de água para limpeza. - Para limpeza usar apenas pano úmido e secar em seguida. - Reaperto da fixação – mensalmente. - Repintura – anualmente. |
| INSPEÇÃO PREVISTA | - Verificar danos ao material, a pintura e folgas na fixação – mensal. |
| RESPONSÁVEL | Equipe de manutenção local. |
| CONDIÇÕES DE GARANTIA |  |
| GARANTIA DECLARADA | - Danos aparentes e fixação – no ato da entrega. |
| PERDA DA GARANTIA | - Danos causados por impacto ou mau uso. - Se não forem tomados os cuidados de uso ou não forem feitas as manutenções previstas. |

## Silicone (vedação)

| IDENTIFICAÇÕES |  |
| --- | --- |
| DESCRIÇÃO DO SISTEMA | Composto químico inerte, selante hidrorepelente, de vedação e fixação, usualmente utilizado em frestas e juntas, a fim de proporcionar flexibilidade e estanqueidade, além de isolante elétrico. |
| TIPO DE USO | Aplicação em vedação de esquadrias e louças sanitárias. |
| SISTEMA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E INSPEÇÃO |  |
| CUIDADOS DE USO E MANUTENÇÃO ROTINEIRA | - Nos períodos chuvosos, deve ser verificada a vedação das esquadrias, a fim de se evitar infiltrações. - Evitar o uso de detergente agressivo, ácidos e outros produtos químicos. - Limpar o silicone onde for aplicado somente com água ou esponja macia e sabão neutro. Esta limpeza contribui para a conservação da aplicação. - Nunca utilizar produtos quimicamente agressivos, como água sanitária, álcool e outros. - Não utilizar escovas ou objetos pontiagudos, pois haverá riscos de descolamentos. - Não deve ser pintado. - Não deve ser exposto a alta temperatura. - O silicone possui características específicas de uso para cada tipo de material. No caso de reparos, é preciso cuidado para aplicar o produto certo e garantir uma boa fixação. |
| INSPEÇÃO PREVISTA | - Inspecionar – a cada 2 (dois) anos. - Revisar principalmente próximo das esquadrias – a cada ano. - Para refazer ou corrigir, utilizar materiais apropriados e mão de obra especializada. |
| RESPONSÁVEL | Equipe de manutenção local / empresa especializada. |
| CONDIÇÕES DE GARANTIA |  |
| GARANTIA DECLARADA | Execução e aderência – 1 (um) ano. |
| PERDA DA GARANTIA | - Exposição a agentes agressivos. - Aplicação de produtos abrasivos ou ácidos. - Execução de limpeza com uso de máquinas com excesso de pressão da água. - Perfuração na junta de dilatação. - Se for executada pintura. - Exposição a alta temperatura. - Se não forem tomados os cuidados de uso ou não forem feitas as manutenções previstas por empresa capacitada. |

## Paisagismo

O edifício nos locais indicados no projeto arquitetônico receberá uma forração vegetal com gramínia e canteiros com folhagens e arbustos.

| IDENTIFICAÇÕES |  |
| --- | --- |
| DESCRIÇÃO DO SISTEMA | Espaços de convivência e de lazer dotados de plantas, jardins e outros elementos decorativos. |
| COMPONENTES | Espécies vegetais, pavimentação, jardineiras, posteação e aparelho de iluminação, tubulações e elementos de drenagem, terra, elementos de decoração. |
| TIPO DE USO | Áreas externas prediais residenciais, comerciais e industriais. |
| SISTEMA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E INSPEÇÃO |  |
| CUIDADOS DE USO E MANUTENÇÃO ROTINEIRA | - Ao regar as plantas, evitar o excesso de água. O tempo para irrigação deve ser de aproximadamente 5 (cinco) minutos. Havendo necessidade, este tempo poderá ser prolongado. - Independente da frequência, as plantas devem ser regadas pela manhã bem cedo ou à tarde, evitando-se os períodos de maior intensidade de sol. - Não usar jato forte de água. Utilizar bico aspersor. - O nível de terra previsto nas jardineiras não deve ser ultrapassado. Ele deverá estar 10cm abaixo da altura da jardineira. No caso de adição de terra vegetal adubada, proceder a remoção prévia de volume equivalente. - Ao plantar novas espécies, escolher aquelas adequadas às condições locais. - Não transitar sobre os jardins. - Evitar o plantio, em jardineiras, de espécies dotadas de raízes do tipo ramificada, pois podem comprometer a impermeabilização, a passagem das tubulações e obstruir os drenos |
| INSPEÇÃO PREVISTA | - Eliminar ervas daninhas e pragas e substituir espécies mortas ou doentes – sempre que necessário. - Cortar a grama – aproximadamente 8 (oito) vezes ao ano, ou sempre que ultrapassar a altura de 5cm. - Verificar as tubulações do jardim para detectar a presença de raízes que possam destruir ou entupir tubulações – anualmente |
| RESPONSÁVEL | Equipe de manutenção local / empresa especializada. |
| CONDIÇÕES DE GARANTIA |  |
| GARANTIA DECLARADA | - Vegetação – 6 (seis) meses. |
| PERDA DA GARANTIA | - Se forem realizadas mudanças que alterem suas características originais. - Infestação de pragas ou uso indevido do sistema e dos equipamentos. - Danos causados por impacto ou perfurações em tubulações (aparentes ou enterradas). - Manobras indevidas de registros, válvulas e bombas. - Se não forem tomados os cuidados de uso ou não forem feitas as manutenções previstas por empresa capacitada. |

# ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS DE MATERIAIS

| Revestimentos (Cerâmica) – Área Comum |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aplicação | Material | Nome | Marca | Dimensões |
| Hall de Entrada | Cerâmica | PP ABS VILLE BEGE | Incepa | 61X61(cm) |
|  | Rejunte | Cinza Platina | Euromax |  |
| Circulação, Corredores Pavto Tipo e Hall dos Aptos, Depósito 1 e Escadarias | Cerâmica | PP ABS VILLE BEGE | Incepa | 61X61 |
|  | Rejunte | Cinza Platina | Euromax |  |
| Salão de Festas (bancadas) e Churrasqueira | Granito | Ocre Itabira |  |  |
| Salão de Festas, WC PNE, | Cerâmica | Porcelanato Soft Fênix Polido | Incepa | 60x60 |
|  | Rejunte | Camurça | Portokoll |  |
| Garagem, Depósito 2, Bicicletário Áreas de Lazer. |  | Piso de Concreto Alisado | Incepa | 44,5X44,5 |
| Muros da Frente | Cerâmica | Revest Acro hd 52078 | Cia Cerâmica | 33x57 |
|  | Rejunte | Marrom Café | Euromax |  |
| Lixeiras | Azulejo | RV Classic Branco Acetinado | Incepa | 27X43,3 |
|  | Rejunte | Branco | Euromax |  |

| Tintas – Área Comum |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aplicação | Material | Nome | Marca | Código / Cor |
| Hall de Entrada | Textura | Rugosa | Hidronorth | Branco |
|  | Tinta Parede | Metalatex | Sherwin Williams | Branco |
|  | Massas Corrida | PVA | Hidronorth | Branca |
|  | Tinta teto | Metalatex | Sherwin Williams | Branco |
| Muros Parte Interna | Textura | Rugosa | Hidronorth | Branco |
| Garagens | Textura Paredes | Rugosa | Hidronorth | Branco |
|  | Tinta teto | Metalatex | Sherwin Williams | Branco |
| Corredor Pavimento Tipo | Textura Paredes e Tetos | Rugosa | Hidronorth | Branco |
| Salão de Festas | Massa Corrida | PVA | Hidronorth | Branca |
|  | No entorno da Parede da Churrasqueira | Metalatex Fosco | Sherwin Williams | SW 7072 |
|  | Tinta Parede | Metalatex Fosco | Sherwin Williams | SW 7070 |
|  | Tinta teto | Metalatex | Sherwin Williams | Branco |
| WC Salão de Festas | Massa Corrida | PVA | Hidronorth | Branca |
|  | Tinta parede | Metalatex | Sherwin Williams | Branco |
|  | Tinta teto | Metalatex | Sherwin Williams | Branco |
| Fachada | No Corpo do Prédio - Textura | Rugosa | Hidronorth | Branco |
|  | Prumada das Sacadas - Textura | Bege | Sherwin Williams | SW 6078 |
|  | Detalhe Vinho na Frente LE | Rugged Brown | Sherwin Williams | SW 6062 |
|  | Torre da Caixa D’Água | Armadura de Metal | Sherwin Williams | SW 7019 |

| Acabamentos - Área comum |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Local de Aplicação | Nome | Marca | Código / Cor |
| Granitos | Peitoris, Contorno Elevadores | Ocre Itabira |  |  |
|  | Salão de Festas | Ocre Itabira na bancada da pia |  |  |
|  |  | Caixa acoplada 3/6L | Incepa | branca |
| Metais | Salão de Festas | Cuba de apoio – Furo Central sem Ladrão | Incepa | Branca |
|  |  | Torneira de Mesa Bica Baixa Cromada | Incepa |  |
|  | Área Comum | Acabamentos de registro | Incepa |  |
| Tomadas e interruptores | Geral | Linha Petra | Mec-Tronic |  |
| Fechaduras e Maçanetas | Portas Acessos (Garagens ao Hall) | Fechadura | Stamm |  |
|  | Porta Salão de Festas | Fechadura | Pado |  |

# FORNECEDORES

CERÂMICAS

Incepa Revestimentos Cerâmicos Ltda

eNDEREÇO: br 476 - km 281 – bairro: colonia cachoeira – são mateus  - PARANÁ

tELEFONE: (42) 3520-1000

SITE: http://www.incepa.com.br/

Material fornecido: pisos e azulejos

ESQUADRIAS DE ALUMINIO

ibrap esquadrias de alumínio - esaf

ENDEREÇO: RODOVIA SC 445 – KM 05 – BAIRRO SÃO PEDRO – URUSSANGA - SC

TELEFONE: (48) 3441-2111

Serviço fornecido: TODAS AS ESQUADRIAS de alumínio DOS Aptos, salão de festas e escadas.

ESQUADRIAS DE MADEIRAS

pormade – portas de madeiras decorativas ltda

eNDEREÇO: Rua prudente de morais, 940 – união da vitória - pr

TELEFONE: (42) 3521-2122

serviço fornecido: todas as portas e rodapés de pvc wood dos aptos e áreas comuns. kit porta pronta com fechaduras e dobradiças da marca pado com borracha amortecedora anti-ruído na cor branca

GESSO

fábio gesso

TELEFONE: (47) 99900-0658

material fornecido: gesso com negativos

IMPERMEABILIZAÇÕES

quimicryl s/a

eNDEREÇO: Rua tarumã, 64 – jardim cláudio – cotia - sp

TELEFONE: (11) 4615-1070

representante em joinville: (11) 99798-1003 - DENISON

INTERFONE, ANTENA COLETIVA, CABLAGEM TELEFONICA

erp soluções

eNDEREÇO: rua iririu, 840 – bairro iririu – joinville - sc

TELEFONE: (47) 3027-6147 – 99623-4053

LOUÇAS

roca sanitários brasil ltda - incepa

eNDEREÇO: rod br 101 norte – km 07 – carapina – serra - es

TELEFONE: (27) 3212-6000

Material fornecido: Vasos sanitários e caix acoplada

MÁRMORES E GRANITOS

mf – marmoraria ferreira – márcio ou silvia

eNDEREÇO: rua arara 1.097 – aventureiro – joinville - sc

TELEFONE: (47) 3425-8099 – 99227-2229

MATERIAL ELÉTRICO

andra materiais elétricos ltda

eNDEREÇO: Rua xv de novembro, 3935 – glória – joinville - sc

TELEFONE: (48) 3419-7000

Material fornecido: Tubulações, iluminação, sensores, fiação, etc

MATERIAL HIDRÁULICO

muiltiseg – equipamentos de segurança ltda

eNDEREÇO: RUA são paulo, 3393 - BAIRRO floresta - joinville – SC

TELEFONE: (47) 3426-1212

Material fornecido: Tubulações e conexões AMANCO

lojas breithaupt

eNDEREÇO: Rua dr joão colin, 1777

TELEFONE: (47) 3481-9999

Material fornecido: Tubulações e conexões AMANCO

METAIS SANITÁRIOS

incepa METAIS SANITARIOS LTDA

eNDEREÇO: br 476 - km 281 – bairro: colonia cachoeira – são mateus  - PARANÁ

tELEFONE: (42) 3520-1000

Material fornecido: torneiras das pias das churrasqueiras, acabamentos de registro e kit instalação vasos

sacadas e VIDROS das sacadas

edson vidros

eNDEREÇO: rua santa catarina, 3180 – santa catarina – joinville - sc

TELEFONE: (47) 98489-8745 – 98488-9418

INFRA ESTRUTURA DO AR CONDICIONADO

arprev instalações

TELEFONE: (47) 98404-5080

responsável técnico pelo residencial fernanda

arq luis antonio carvalho serra

cau nº a16018-0

# SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA

ÁGUA E ESGOTO  -  Companhia Catarinense de águas e Saneamento - CASAN

Site:  www.aguasdejoinville.com.br

Telefone: 0800 723 0300

ENERGIA ELÉTRICA - Centrais Elétricas de Santan Catarina S.A

Site:  www.celesc.com.br

Emergências: 0800480196

CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE JOINVILLE

Site:WWW.cbv.com.br

Emergências: 193

POLÍCIA CIVIL DE SANTA CATARINA

Site:   http://www.policiacivil.sc.gov.br

Delegacia de Polícia Virtual de Santa Catarina
E-mail: dpvirtual@pc.sc.gov.br
Fones (48) 3665-8386 / (48) 3665-8419 / (48) 3665-8417

Disque Denúncia: 181

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Site:   http://www.pm.sc.gov.br/

Emergências: 190

SAMU – SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA

Site:   http://samu.saude.sc.gov.br

Emergências: 192

# FORNECEDORES

CERÂMICAS

Incepa Revestimento Cerâmico Ltda

eNDEREÇO: Av. Padre Natal Pigato, 974 - CAMPO LARGO - PARANÁ

tELEFONE: (48) 3225-9595

SITE: http://www.incepa.com.br/

Material fornecido: pisos e azulejos

# MANUTENÇÃO PREVENTIVA

## Programa de manutenção preventiva

O texto a seguir foi retirado da parte introdutória da ABNT NBR 5674 - MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES - REQUISITOS PARA SISTEMA DE GESTÃO DE MANUTENÇÃO e demonstra a preocupação com a implantação de um sistema preventivo de manutenção em edificações:

“A manutenção de edificações é um tema cuja importância  supera, gradualmente, a cultura de se pensar o processo de construção limitado até o momento quando a edificação é entregue e entra em uso.

As edificações são suporte físico para a realização direta ou indireta de todas as atividades produtivas e possuem, portanto, um valor social fundamental. Todavia, as edificações apresentam uma característica que as diferencia de outros produtos: elas são construídas para atender a seus usuários durante muitos anos, e ao longo deste tempo de serviço devem apresentar condições adequadas ao uso a que se destinam, resistindo aos agentes ambientais e de uso que alteram suas propriedades técnicas iniciais.

É inviável, sob o ponto de vista econômico, e inaceitável, sob o ponto de vista ambiental, considerar as edificações como produtos descartáveis, passíveis da simples substituição por novas construções quando os requisitos de desempenho atingem níveis inferiores àqueles exigidos na ABNT NBR 15757 (parte e1 a 6). Isto exige que a manutenção das edificações seja levada em conta tão logo ela seja colocada em uso.

A omissão em relação à necessária atenção para a manutenção das edificações pode ser constatada nos frequentes casos de edificações retiradas de serviço muito antes de cumprida a sua vida útil projetada (VUP), causando muitos transtornos aos seus usuários e um sobrecusto intensivo dos serviços de recuperação ou construção de novas edificações.

Significando custos relevantes na fase de uso da edificação, a manutenção não pode ser feita de modo improvisado, esporádico ou casual. Ela deve ser entendida como um serviço técnico perfeitamente programável e como um investimento na preservação do valor patrimonial.

A elaboração e a implantação de um programa de manutenção corretiva e preventiva nas edificações, além de serem importantes para a segurança e qualidade de vida dos usuários, são essenciais para a manutenção dos níveis de desempenho ao longo da vida útil projetada.

Para atingir maior eficiência na administração de uma edificação ou de um conjunto de edificações, é necessária uma abordagem fundamentada em procedimentos organizados em um sistema na gestão da manutenção, segundo uma lógica de controle e de custo.”

Este imóvel foi projetado e concebido para atender as necessidades dos usuários por muitos anos. Para que o desempenho do edifício atinja os níveis esperados é necessária uma manutenção periódica desde o primeiro dia de uso. Essa manutenção não deve ser improvisada nem casual, cada componente possui diferentes características assim como prazos e manutenções específicas. A manutenção é um serviço técnico e como tal deve ser realizada por pessoas capacitadas, especializadas ou treinadas conforme a complexidade do serviço.

A elaboração do programa de manutenção é responsabilidade do Usuário / Condomínio, no entanto a Construtora apresenta neste Manual um modelo do programa de manutenção que atende à ABNT NBR 5674.

A norma ABNT NBR 5674 é clara em seu item 5.6.1, Programa de manutenção preventiva, quando diz que o proprietário ou condomínio deve elaborar o programa de manutenção.

Para que o edifício atinja a Vida Útil Prevista é necessário implantar um sistema de gestão de manutenção que inclua o planejamento das atividades e recursos, assim como a execução de cada um deles de acordo com as características do empreendimento.

A implantação do sistema de gestão de manutenção deve seguir sempre as normas ABNT NBR 5674 e ABNT NBR 14037.

Uma manutenção adequada de cada unidade, assim como, das áreas comuns, é condição indispensável para usufruir da garantia do imóvel. Segundo a ABNT NBR 5674 o proprietário é responsável pela manutenção de sua unidade e é também corresponsável pela realização e custeio da manutenção das áreas comuns.

O programa de manutenção consiste na determinação das atividades essenciais de manutenção, sua periodicidade, os responsáveis pela execução e os recursos necessários.

Sempre garantir a segurança dos intervenientes nas manutenções, assim como, de todos os usuários da edificação. Garantir também a segurança do entorno da edificação, incluindo vias de acesso e vizinhança.

O programa de manutenção deverá ser constantemente atualizado. São responsáveis por essa atualização o proprietário e o condomínio, que poderão contratar uma empresa ou um profissional especializado para auxiliar na elaboração e gerenciamento do programa de manutenção, seguindo sempre a ABNT NBR 14037 e ABNT NBR 5674.

O programa de manutenção vem atender também ao artigo 1348 inciso V do Código Civil, que define a competência do síndico em diligenciar a conservação e a guarda das partes comuns e zelar pela prestação dos serviços que interessam aos condôminos.

A contratação de empresas especializadas, de profissionais qualificados e o treinamento adequado da equipe de manutenção para a execução dos serviços são de extrema importância. Recomenda-se também a utilização de materiais de boa qualidade na construção, preferencialmente seguindo suas especificações. No caso de peças de reposição de equipamentos, utilizar artigos originais.

## Planejamento da manutenção

Os serviços de manutenção devem ser planejados em curto, médio e longo prazo, sempre em concordância com o programa de manutenção preventiva e de maneira a:

- Coordenar os serviços de manutenção para reduzir a necessidade de sucessivas intervenções;

- Minimizar a interferência dos serviços de manutenção no uso da edificação e a interferência dos usuários sobre a execução dos serviços de manutenção;

- Otimizar o aproveitamento de recursos humanos, financeiros e equipamentos.

O planejamento da Gestão de Manutenções deve abranger a previsão orçamentária anual, os meios de controle de documentos, a reserva de recursos para serviços de manutenção não planejada, a reposição de equipamentos ou sistemas após o término de sua vida útil e os serviços específicos. Por exemplo, quando há limpeza de fachada, o consumo de água e energia é maior.

O modelo apresentado em seguida é apenas um exemplo para elaboração do programa de manutenção preventiva, não é restritivo e pode apenas ser usado como orientação à elaboração do programa de manutenção preventiva. É responsabilidade do condomínio e do proprietário um programa de manutenção preventiva adequado a sua necessidade.

MODELO PARA ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

| Periodicidade | Sistema | Atividade | Responsável |
| --- | --- | --- | --- |
| A cada 1 semana | Ar condicionado | Ligar o sistema | Equipe de manutenção local do proprietário |
| A cada 1 semana | Churrasqueira | Fazer limpeza geral | Equipe de manutenção local do proprietário |
| A cada 1 mês | Banheira de hidromassagem (quando aplicável) | Fazer teste de funcionamento conforme instruções do fornecedor. | Equipe de manutenção local do proprietário |
| A cada 1 mês | Ar condicionado | Realizar a manutenção dos ventiladores. | Empresa especializada |
| A cada 1 mês | Ar condicionado | Verificar todos os componentes do sistema e, caso seja detectada qualquer anomalia, providenciar reparos necessários. | Equipe de manutenção local do proprietário |
| A cada 1 mês | Sistema de exaustão mecânica | Realizar manutenção dos ventiladores. | Empresa especializada |
| A cada 1 mês | Esquadrias de madeira | Limpar com pincel ou aspirador sobre o rodapé para eliminar acúmulo de poeira | Equipe de manutenção local do proprietário |
| A cada 1 mês | Telefonia e sistema de interfones | Verificar o funcionamento conforme instruções do fornecedor. | Equipe de manutenção local do proprietário/ empresa capacitada |
| A cada 1 mês (em épocas de chuva intensa a cada 1 semana) | Instalações hidráulicas – água não potável | Verificar e limpar os ralos. | Equipe de manutenção local do proprietário |
| A cada 1 mês (e sempre que necessário) | Ar condicionado | Realizar limpeza dos componentes e filtros, mesmo em período de não utilização. | Equipe de manutenção local do proprietário |
| A cada 3 meses | Banheira de hidromassagem (quando aplicável) | Limpeza dos dispositivos que impossibilitam a entrada de resíduos na tubulação. | Equipe de manutenção local do proprietário |
| A cada 6 meses | Iluminação de emergência | Desligar o disjuntor e verificar se o tempo de autonomia é satisfatório. Teste da luminárias autônomas Verificar carga das baterias da central | Empresa capacitada/ empresa especializada |
| A cada 3 meses | Esquadrias de alumínio | Efetuar limpeza geral, lubrificação das esquadrias e seus componentes. Verificar desobstrução dos drenos | Equipe de manutenção local do proprietário |
| A cada 3 meses | Esquadrias de Madeira | Limpeza dos orifícios e trilhos inferiores | Equipe de manutenção local do proprietário |
| A cada 6 meses | Instalações elétricas | Testar o disjuntor DR apertando o botão localizado no próprio aparelho. Ao apertar o botão, a energia será interrompida. Caso isso não ocorra o DR deverá ser trocado. | Equipe de manutenção local do proprietário/ empresa capacitada |
| A cada 6 meses | Instalações hidráulicas – água potável | Limpar e Verificar mecanismos internos da caixa acoplada. | Equipe de manutenção local do proprietário |
| A cada 6 meses | Instalações hidráulicas – água potável | Verificar a estanqueidade dos registros de gaveta. | Equipe de manutenção local do proprietário |
| A cada 6 meses | Instalações hidráulicas – água potável | Limpar os bicos removíveis das torneiras. | Equipe de manutenção local do proprietário |
| A cada 6 meses | Iluminação de emergência | Após 3 anos da instalação, desligar o disjuntor e verificar se o tempo de autonomia é satisfatório. | Empresa capacitada/ empresa especializada |
| A cada 6 meses | Churrasqueira | Verificar os revestimentos, tijolos refratários e, quando necessário fazer reparos. | Equipe de manutenção local do proprietário/ empresa capacitada |
| A cada 1 ano | Instalações hidráulicas – água potável | Verificar a estanqueidade das torneiras. | Equipe de manutenção local do proprietário |
| A cada 1 ano | Instalações hidráulicas – água potável | Verificar as tubulações de água potável para detectar obstrução, perda de estanqueidade e sua fixação. Recuperar sua integridade quando necessário. | Equipe de manutenção local do proprietário/ empresa capacitada |
| A cada 1 ano | Instalações hidráulicas – água potável | Verificar e, se necessário, substituir os vedantes das torneiras, misturadores e registros de pressão para garantir a vedação e evitar vazamentos. | Equipe de manutenção local do proprietário |
| A cada 1 ano | Instalações hidráulicas – água potável | Verificar o funcionamento do sistema de aquecimento individual e efetuar limpeza e regulagem conforme legislação vigente. | Empresa capacitada |
| A cada 1 ano | Instalações elétricas | Rever o estado de isolamento das emendas de fios e ,no caso de problemas, providenciar as correções. | Empresa especializada |
| A cada 1 ano | Instalações elétricas | Verificar e, se necessário, reapertar as conexões do quadro de distribuição. | Empresa especializada |
| A cada 1 ano | Instalações elétricas | Verificar o estado dos contatos elétricos. Caso pessoa desgaste, substituir as peças (tomadas, interruptores, pontos de luz, etc...). | Empresa especializada |
| A cada 1 ano | Impermeabilização | Verificar a integridade e reconstituir os rejuntamentos internos e externos dos pisos, paredes, peitoris, soleiras, ralos, peças sanitárias, bordas de Box/banheiras, chaminés, grelhas de ventilação e outros elementos. | Empresa capacitada/ empresa especializada |
| A cada 1 ano | Esquadrias de madeira | Limpeza das esquadrias como um todo, inclusive guarnições de borracha e escovas, deverá ser feita com solução de água e detergente neutro a 5%, com auxílio de esponja macia. | Empresa capacitada/ empresa especializada |
| A cada 1 ano | Esquadrias de madeira | Verificar falhas de vedação, fixação das esquadrias, guarda-corpos e reconstituir sua integridade onde for necessário. | Empresa capacitada/ empresa especializada |
| A cada 1 ano | Esquadrias de madeira | Efetuar limpeza geral das esquadrias, incluindo os drenos. Reapertar parafusos aparentes e regular freio e lubrificação. | Empresa capacitada/ Empresa especializada |
| A cada 1 ano | Esquadrias de madeira | Verificar a vedação e fixação dos vidros. | Empresa capacitada/ empresa especializada |
| A cada 1 ano | Banheira de hidromassagem | Refazer o rejuntamento das bordas com silicone específico ou mastique. | Equipe de manutenção local do proprietário/ Empresa capacitada |
| A cada 1 ano | Revestimento cerâmico interno | Verificar e, se necessário, efetuar as manutenções de modo a manter a estanqueidade do sistema. | Empresa capacitada/ empresa especializada |
| A cada 1 ano | Revestimento cerâmico interno | Verificar sua integridade e reconstituir os rejuntamentos internos e externos dos pisos, paredes, peitoris, soleiras, ralos, peças sanitárias, bordas de box ou banheiro, chaminés, grelhas de ventilação, etc... | Empresa capacitada/ Empresa especializada |
| A cada 1 ano | Esquadrias de alumínio | Verificar a presença de fissuras, falhas na vedação e fixação nos caixilhos. Sempre que necessário reconstituir sua integridade. | Empresa capacitada/ empresa especializada |
| A cada 1 ano | Pintura Interna | Repintar os forros dos banheiros e áreas úmidas. | Empresa capacitada/ empresa especializada |
| A cada 1 ano | Revestimento em ladrilho hidráulico | Verificar sua integridade e reconstituir os rejuntamentos internos e externos dos pisos. | Empresa capacitada/ empresa especializada |
| A cada 1 ano | Rejuntes | Verificar sua integridade e reconstituir os rejuntamentos internos e externos dos pisos, paredes, peitoris, soleiras, ralos, peças sanitárias, bordas de banheiras, chaminés, grelhas de ventilação, etc... | Equipe de manutenção local do proprietário/ empresa especializada |
| A cada 1 ano | Vedações flexíveis | Inspecionar e, se necessário, completar o rejuntamento convencional (em azulejos, cerâmicas, pedras), principalmente na área do box do chuveiro e bordas da banheira. | Equipe de manutenção local do proprietário/ empresa especializada |
| A cada 1 ano | Revestimento de pedras naturais (mármores, granitos, pedra mineira, mosaico, etc...) | Verificar a integridade e reconstituir, onde necessário, os rejuntamentos internos e externos respeitando a recomendação do especialista. (Nunca preencher as juntas de dilatação com rejuntamento comum, sempre devem ser preenchidas com material elástico, mastique ou silicone). | Empresa capacitada/ empresa especializada |
| A cada 1 ano | Vidros | Nos conjuntos que possuam vidros temperados, efetuar inspeção do funcionamento do sistema de molas e dobradiças e verificar a necessidade de lubrificação. | Empresa especializada |
| A cada 1 ano | Vidros | Verificar o desempenho das vedações e fixações dos vidros nos caixilhos. | Equipe de manutenção local do proprietário/ empresa capacitada |
| A cada 1 ano | Tacos, assoalhados e pisos laminados | Verificar e, se necessário, refazer a calafetação das juntas. | Equipe de manutenção local do proprietário/ empresa capacitada |
| A cada 1 ano ou sempre que necessário | Esquadrias de alumínio | Reapertar os parafusos aparentes dos fechos, das fechaduras ou puxadores e das roldanas. | Empresa capacitada/ empresa especializada |
| A cada 1 ano ou sempre que necessário | Esquadrias de alumínio | Verificar nas janelas maxin-ar a necessidade de regular o freio. Para isso abrir a janela até um ponto intermediário e verificar se esta se mantém parada. Quando necessário regular essa manutenção apenas deverá ser feita por pessoas especializadas, não colocando em risco o usuário nem terceiros. | Equipe de manutenção local do proprietário/ empresa capacitada |
| A cada 1 ano ou sempre que necessário | Instalações elétricas | Reapertar todas as conexões (tomadas, interruptores e pontos de luz, etc...). | Empresa capacitada/ empresa especializada |
| A cada 1 ano ou sempre que necessário | Vedações flexíveis | Inspecionar e, se necessário, completar o rejuntamento com mastique. Manutenção extremamente importante para evitar o surgimento de manchas e infiltrações. | Equipe de manutenção local do proprietário/ empresa especializada |
| A cada 1 ano ou sempre que necessário | Revestimento de paredes e tetos em argamassa ou gesso e forros de gesso (interno e externo) | Repintar paredes e tetos das áreas secas. | Empresa capacitada/ empresa especializada |
| A cada 2 anos | Pintura Interna | Revisar a pintura das áreas secas e, se necessário, repintá-las evitando o envelhecimento, a perda de brilho, o descascamento e eventuais fissuras | Empresa capacitada / empresa especializada |
| A cada 3 anos | Pintura Interna | Repintar paredes e tetos de áreas secas | Empresa capacitada / empresa especializada |

## Verificação do programa de manutenção

Verificações do programa de manutenção ou inspeções são avaliações periódicas do estado de uma edificação e suas partes constituintes e são realizadas para orientar as atividades de manutenção. São fundamentais e obrigatórias para a gestão de um programa de manutenção, conforme a ABNT NBR 5674. A definição da periodicidade das verificações e sua forma de execução fazem parte da elaboração do programa de manutenção de uma edificação, que deve ser feita logo apos o auto de conclusão da obra, conforme responsabilidades definidas pela ABNT NBR 14037 e ABNT NBR 5674. As informações contidas no Manual do Proprietário e no Manual das Áreas Comuns fornecidos pela Construtora e o programa de manutenção elaborado auxiliam no processo de elaboração das listas de conferência padronizadas (check-list) a serem utilizadas, considerando:

- Um roteiro lógico de inspeção e verificações da edificação;

- Os componentes e equipamentos mais importantes da edificação;

- As formas de manifestação esperadas do desgaste natural da edificação;

- As solicitações e reclamações dos usuários. Os relatórios das verificações avaliam eventuais perdas de desempenho e classificam os serviços de manutenção conforme o grau de urgência nas seguintes categorias:

- Serviços de urgência para imediata atenção;

## Serviços a serem incluidos em um programa de manutenção

A elaboração de planilhas (check-list) de verificações deve seguir modelo feito especialmente para cada edificação, com suas características e grau de complexidade, com definição de ações, prazos e responsáveis, conforme ABNT NBR 5674 e ABNT NBR 14037.

As verificações periódicas permitem que os responsáveis pela administração da edificação percebam rapidamente pequenas alterações de desempenho de materiais e equipamentos, viabilizando seu reparo com maior rapidez e menor custo, sem contar a melhoria na qualidade de vida e segurança dos moradores e na valorização do empreendimento.

## Registros do programa de manutenção

Segundo a norma ABNT NBR 5674, devem ser mantidos registros legíveis e disponíveis para prover evidencias da efetiva implementação do programa de manutenção, do planejamento, das inspeções e da efetiva realização das manutenções durante o período de vida útil dos sistemas construtivos da edificação, para eventual comprovação em demandas.

São considerados registros: notas fiscais, contratos, laudos, certificados, termos de garantia e demais comprovantes da realização dos serviços ou da capacidade das empresas ou profissionais para executá-lo.

Cada registro deverá conter:

- Identificação;

- Funções dos responsáveis pela coleta dos dados que compõem o registro;

- Estabelecimento da forma e do período de arquivamento do registro;

- Estabelecimento do período de tempo pelo qual o registro deve ficar armazenado, assegurando sua integridade.

A organização e a coleta de dados devem ser registradas de forma a indicar os serviços de manutenções, bem como alterações realizadas.

Registros de manutenção:

| LIVRO DE REGISTROS DE MANUTENÇÃO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sistema / subsistema | Atividade | Data da realização | Responsável pela atividade | Prazos | Custos | Documento Comprovante |
| Instalações hidráulicas – água não potável | Limpeza do Ralo da Sacada | ___/___/___ | Proprietário / Diarista | ... | ... | ... |

# INSPEÇÕES PREDIAIS

O programa de manutenção deve conter orientações para a realização da inspeção. É recomendável a realização de laudos de inspeção da manutenção, uso e operação, a serem realizados periodicamente por profissionais habilitados registrados nos conselhos profissionais competentes (CREA ou CAU). Esses laudos devem ser anexados à documentação e registros da edificação e seguir as definições das normas específicas do assunto. Os laudos poderão ser solicitados pelo incorporador, construtor, proprietário ou condômino sempre que necessário.

## Modelo de inspeção

Apresentar:

- Roteiro de inspeção.

- Manifestações esperadas.

- Solicitações e reclamações dos usuários.

## Relatório de inspeção

Os relatórios devem:

- Descrever a degradação de cada sistema, subsistema, elemento ou componente e equipamento da edificação.

- Apontar e, sempre que possível, estimar a perda de seu desempenho.

- Recomendar ações para minimizar os serviços de manutenção corretiva.

- Conter prognósticos de ocorrências.

# MODIFICAÇÕES E REFORMAS

Caso sejam executadas reformas nas áreas comuns e nas unidades, e importante que se tomem os seguintes cuidados:

- O edifício foi construído a partir de projetos elaborados por empresas especializadas, obedecendo à legislação brasileira e as normas técnicas. A construtora e/ou incorporadora não assume responsabilidade sobre mudanças (reformas). Esses procedimentos acarretam perda da garantia;

- Alterações das características originais podem afetar os seus desempenhos estrutural, térmico e acústico dos sistemas do edifício etc. Portanto, devem ser feitas sob orientação de profissionais/ empresas especializadas para tal fim. As alterações nas áreas comuns, incluindo a alteração de elementos na fachada, só podem ser feitas após aprovação em assembléia de condomínio, conforme definido na convenção de condomínio;

- Consulte sempre um profissional habilitado tecnicamente para avaliar as implicações nas condições de estabilidade, segurança, salubridade e conforto, decorrentes de modificações efetuadas;

- As reformas deverão seguir as diretrizes das normas da ABNT referentes aos sistemas que sofrerão alterações;

- As reformas somente deverão ocorrer em consonância com a norma ABNT NBR 16280 especifica sobre a gestão das reformas;

- As reformas do edifício deverão atender na integra as definições descritas no regimento interno do condomínio e legislações que tratam desse assunto;

- Após as reformas, os manuais da edificação deverão ser adequados conforme determina a ABNT NBR 14037.

Incumbências ou encargos em caso de reforma de acordo com a ABNT NBR 16280:

- Responsável legal da edificação

Antes do inicio da obra de reforma, cabe ao responsável legal da edificação:

- Disponibilizar os requisitos e ações necessárias para realização de reformas além das previstas na convenção de condomínio e regimento, quando condomínio. (por exemplo, documentos exigíveis, horário de trabalho, transito de insumos e prestadores de serviço, entre outros);

- Requerer a necessária atualização do manual de operação, uso e manutenção da edificação, observadas as normas pertinentes vigentes;

- Receber as documentações ou propostas da reforma;

- Encaminhar a proposta de reforma para análise técnica e legal;

- Formalizar, com base na análise, resposta à solicitação nos seguintes termos e justificativas (aprovado, aprovado com ressalvas ou rejeitado);

- Autorizar a entrada na edificação de insumos e pessoas contratadas para realização dos serviços de reforma somente apos atendimento a todos os requisitos do plano de reforma;

- Promover a comunicação e disseminação entre os demais usuários sobre as obras de reforma na edificação que estiverem aprovadas.

Durante as obras de reforma:

- Verificar ou delegar a terceiros o devido atendimento ao plano de reforma, para assegurar condições necessárias à realização segura das obras;

- Cumprir e fazer cumprir as deliberações em relação às obras aprovadas, em atendimento à convenção, ao regimento interno e as determinações da assembleia, quando condomínio;

- Tomar as ações legais necessárias, sob qualquer condição de risco iminente para a edificação, seu entorno ou seus usuários.

Após as obras de reforma:

- Vistoriar ou delegar para terceiros as condições de finalização da obra concluída;

- Receber o termo de encerramento das obras emitido pelo executante e o manual atualizado, nos termos da ABNT NBR 14037;

- Encerrada a obra nos termos descritos em 6.1.3 (b), cancelar as autorizações para entrada e circulação de insumos ou prestadores de serviço da obra;

- Arquivar toda a documentação oriunda da reforma, incluído o termo de encerramento das obras emitido pelo executante, conforme Seção 7.

- Proprietário de unidade autônoma:

Antes do início de obra de reforma:

- Encaminhar ao responsável legal da edificação o plano de reforma e as documentações necessárias que comprovem o atendimento à legislação vigente, normalização e regulamentos para a realização de reformas.

Durante as obras de reforma:

- Diligenciar para que a reforma seja realizada dentro dos preceitos da segurança e para que atenda a todos os regulamentos.

Após as obras de reforma:

- Atualizar o conteúdo do manual de uso, operação e manutenção do edifício e o manual do proprietário, nos pontos em que as reformas interfiram conforme os termos da ABNT NBR 14037. No caso de inexistência deste manual da edificação reformada, as intervenções que compõem a reforma devem ter o manual de uso, operação e manutenção elaborado conforme a ABNT NBR 14037.

Decoração

- No momento da decoração, verificar as dimensões dos ambientes e espaços no projeto de arquitetura, para que transtornos sejam evitados no que diz respeito à aquisição de mobília e/ou equipamentos com dimensões inadequadas. Atentar, também, para a disposição das janelas, dos pontos de luz, das tomadas e dos interruptores;

- A colocação de telas e grades em janelas ou envidraçamento da varanda devera respeitar o estabelecido na convenção e no regulamento interno do condomínio;

- Não encostar o fundo dos armários nas paredes para evitar a umidade proveniente da condensação. É aconselhável a colocação de um isolante, como chapa de isopor, entre o fundo do armário e a parede;

- Nos armários e nos locais sujeitos à umidade (sob as pias), utilizar sempre revestimento impermeável (tipo melamínico);

- Para fixação de acessórios (quadros, armários, cortinas, saboneteiras, papeleiras, suportes) que necessitem de furacão nas paredes, e importante tomar os seguintes cuidados:

- Observar se o local escolhido não é passagem de tubulações hidráulicas, conforme detalhado nos projetos de instalações hidráulicas;

- Evitar perfuração na parede próxima ao quadro de distribuição e nos alinhamentos verticais de interruptores e tomadas, para evitar acidentes com os fios elétricos;

- Para furação em geral, utilizar, de preferência, furadeira e parafusos com bucha. Atentar para o tipo de revestimento, bem como sua espessura, tanto para parede quanto para teto e piso;

- Na instalação de armários sob as bancadas de lavatórios e cozinha, deve-se tomar muito cuidado para que os sifões e ligações flexíveis não sofram impactos, pois as junções podem ser danificadas, provocando vazamentos.

Serviços de mudança e transporte

A mudança dos ocupantes das unidades autônomas devera contemplar planejamento e atender ao regulamento interno do condomínio, respeitar os limites de espaços e capacidade de cargas por onde serão transportados os moveis e outros objetos (dimensões dos vãos e espaços, escadarias, rampas, portas, passagens, capacidade dos elevadores etc.).

Aquisição e instalação de equipamentos

- Os quadros de luz das dependências das áreas comuns são entregues com o diagrama dos disjuntores;

- Ao adquirir qualquer equipamento, verifique primeiramente a compatibilidade da sua tensão (voltagem) e potência, que devera ser, no máximo, igual à tensão (voltagem) e potência dimensionada em projeto para cada circuito;

- Na instalação de luminárias, solicite ao profissional habilitado que esteja atento ao total isolamento dos fios;

- Para sua orientação, o consumo de energia de seus equipamentos e calculado da seguinte forma:

Potência x quantidade de horas de uso por mês = Consumo KWh por mês

# MODIFICAÇÕES E LIMITAÇÕES

Toda e qualquer alteração nos sistemas estruturais da edificação deve ser previamente submetida à análise da incorporadora/construtora, do projetista, ou na sua ausência de um responsável técnico;

- Toda e qualquer alteração nos sistemas de vedações horizontais e verticais, e demais sistemas deve ser previamente submetida à análise da incorporadora/construtora, do projetista, ou na sua ausência de um responsável técnico;

- Consulta sobre limitações e impedimentos quanto ao uso da edificação ou de seus sistemas e elementos, instalações e equipamentos deve ser previamente submetida à análise da incorporadora/construtora, do projetista, ou na sua ausência de um responsável técnico;

- Toda e qualquer modificação que altere ou comprometa o desempenho do sistema, inclusive aqueles da unidade vizinha deve ser previamente submetida à análise da incorporadora/construtora, do projetista, ou na sua ausência de um responsável técnico;

- Todas as alterações devem ser objeto de documentação específica, incluindo projeto e memorial a serem elaborados pelo responsável técnico;

- Esse manual somete é válido enquanto forem mantidas as condições originais de entrega da edificação, cabendo elaborar novo manual em caso de alterações na originalidade;

- Quando aplicável, as modificações devem ser registradas e aprovadas nos órgãos competentes.

# MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

Uso Racional da Água

É crescente a preocupação com a preservação de recursos hídricos e energéticos, especialmente sua disponibilidade para as gerações futuras. Questões como acesso à energia e serviços de abastecimento de água fazem parte das necessidades básicas da população. Ao mesmo tempo avolumam-se as evidências dos impactos decorrentes do contínuo uso desses recursos sem uma gestão adequada que busque garantir aspectos de sustentabilidade e qualidade da água e da energia fornecida.

A sustentabilidade da água está colocada na pauta de discussão mundial como um grande desafio da atualidade e que deve se agravar nas próximas décadas. No Brasil, a Política Nacional de Recursos Hídricos, instituída pela Lei 9433/97, estabelece entre seus objetivos “assegurar à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade de água, em padrões de qualidade adequados aos respectivos usos”. Não obstante, aumentam de maneira rápida as regiões e os países onde o desenvolvimento econômico, o crescimento populacional e o surgimento de enormes aglomerados urbanos exercem grande pressão sobre os recursos hídricos. A ausência de estruturas e sistemas de gestão adequados, aliados a padrões culturais incompatíveis, deixam milhões de pessoas sem o adequado acesso à água e intensificam os conflitos de uso, além de promoverem a degradação do recurso.

O setor que exerce o maior consumo de água doce no planeta é a agricultura, devido à contínua expansão da fronteira agrícola e ao desperdício, sendo responsável por aproximadamente 70% do consumo total. É do conhecimento geral a ineficiência do uso da água na agricultura, cujo desperdício é estimado de cerca de 60% da água fornecida ao setor. Em segundo lugar vem o consumo doméstico, com 23%, aumentando numa média de 4% por ano desde a década de 1990, seguido da indústria, com um consumo de água de cerca de 7% (TERPSTRA, 1999).

O consumo de agua (e/ou de energia) predial decorre de uma série de aspectos que devem ser analisados visando a organização das ações para sua minimização.

Tendo em vista que o consumo de energia elétrica apresenta relação direta com as quantidades de água consumidas em uma cidade, fica evidente o interesse dos programas de conservação de água (e de energia).

Os sistemas de abastecimento não são estanques, o que torna o gerenciamento de perdas de água um assunto estratégico para a sociedade como um todo e, em especial, para os prestadores de serviços de saneamento. Portanto os vazamentos, os furtos, os desperdícios do consumidor e a distribuiçao ineficiente afetam diretamente a quantidade de energia necessária para fazer a água chegar ao consumidor. Assim, as atividades implementadas para economizer água e energia podem ter um impacto maior se planejadas conjuntamente.

O consumo de água residencial pode constituir mais da metade do consumo total de água nas áreas urbanas.

O consumo de água residencial inclui tanto o uso interno quanto o uso externo as residências. As atividades de limpeza e higiene são as principais responsáveis pelo uso interno, enquanto o externo deve-se a irrigação de jardins, lavagem de áreas externas, lavagem de veículos e piscinas, entre outros. Estudos realizados no Brasil e no exterior mostram que dentro de uma residência o maior consumo de água concentra-se na descarga dos vasos sanitários, na lavagem de roupas e nos banhos. Em média, 40% do total de agua consumida em uma residência são destinados aos usos não potáveis.

O consumo em edificação voltada ao comércio e serviços é basicamente para limpeza de  instalações, ingestão, preparação de alimentos, banho e demais formas de higiene pessoal e descarga de bacias sanitárias e mictórios;

O termo “desperdício” compreende basicamente as perdas evitáveis, ou seja, correspondem claramente a negligência do usuário que não tem consciência ambiental. Isso pode estar vinculado ao uso propriamente dito ou ao funcionamento geral dos sistemas. Em geral, o desperdício de agua esta associado ao comportamento de uso e por isso e mais evidente nos sistemas individuais (edificações). As parcelas de perdas e desperdícios representam custos para os usuários e para a sociedade, sem aportar benefícios. Portanto sua eliminação ou redução a níveis razoáveis resulta em consideráveis benefícios ambientais e econômicos. Em geral o desperdício está associado ao comportamento humano de pessoas.

E possível agregar características de eficiência ao consumo efetivo na medida em que uma menor quantidade de agua perfaça as funções necessárias de determinado uso. Dessa forma os usuários devem ter em atenção o uso das seguintes práticas:

- Banho de chuveiro em menos tempo;

- Ajuste da temperatura da água nos pontos de uso (chuveiros, torneiras, etc.);

- Verificação de vazamentos;

- Utilização de medição realizada individualmente por hidrômetros residenciais;

- Não deixar torneiras abertas quando a água não estiver sendo utilizada;

- Evitar lavagem de um veículo;

- Não deixar o registro do chuveiro aberto antes de tirar a roupa para o banho;

- Utilizar vasos sanitários com duplo acionamento (6 ou 3 litros);

- Instalar chuveiros e duchas com vazões reduzidas;

- Utilizar arejadores e restritores de vazão nos chuveiros e torneiras;

- Uso de torneiras de fechamento automático;

- Captação direta de águas de chuva e outras fontes alternativas com menor encargo energético

- Uso de sistemas segregados de instalações hidrossanitárias, visando facilitar o reuso da água com qualidade adequada para usos não potáveis.

Consumo Consciente de Energia

Conservação de energia elétrica é o combate do desperdício de energia elétrica. É obter o melhor resultado, diminuindo o consumo, sem prejuízo de seu conforto e lazer.

Os edifícios residenciais, apresentam comportamento de carga onde o uso da água para banho é responsável por uma grande parcela do consumo total. Representa até 35% do valor da sua conta. Evite banhos demorados. Feche a torneira para se ensaboar; Nos dias quentes, coloque o chuveiro na posição “verão”. O consumo pode ser até 30% menor do que na posição “inverno”. Limpe periodicamente os orifícios de saída de água. Verifique a possibilidade usar aquecedores de passagens a gás para aquecer a água do banho.

| Tempo | 25 min. filho 15min. pai 20min. mãe | 10 min. filho 08min. pai 12min. mãe |
| --- | --- | --- |
| Dias no mês | 30 | 30 |
| Potência do Chuveiro | 5.400w | 5.400w |
| Consumo mensal | 162 kwh | 81 kwh |
| Total a pagar | R$ 71,99 | R$ 35,99 |
| Preço do kWh: R$0,44436 Economia: R$ 36,00 |  |  |

Simulação de tempo de banho

O refrigerador é responsável por mais de 22% do consumo de uma residência. Instale-os em locais ventilados, afastados de paredes, fora do alcance dos raios solares e distantes de fogões e estufas. Não utilize a grade traseira da geladeira para secar roupas. Verifique se as borrachas de vedação estão em bom estado e observe as recomendações do fabricante. Quando o tempo está mais friozinho, a temperatura interna do equipamento não precisa ser tão baixa quanto no verão. Por isso, regule o termostato.

Evite abrir a porta sem necessidade: guarde ou retire alimentos ou bebidas de uma só vez. Evite colocar alimentos quentes ou recipientes com líquidos destampados no seu eletrodoméstico. Descongele o aparelho regularmente para fazer uma boa limpeza interna e retirar o excesso de gelo. Quando se ausentar de casa por um tempo prolongado, o ideal é esvaziá-los e desligá-los. Substitua os equipamentos por modelos mais eficientes.

As lâmpadas e iluminação são responsáveis por até 15% do consumo de uma residência. Pinte o teto e as paredes internas com cores claras, que refletem melhor a luz. Procure dividir o acionamento da iluminação em ambientes distintos. Evite acender qualquer lâmpada durante o dia, utilize mais a iluminação natural. Apague a lâmpada dos ambientes desocupados. Limpe periodicamente luminárias, lâmpadas e lustres. Substitua as lâmpadas incandescentes por fluorescentes ou LED!

Comparação de consumo por tipo de lâmpadas

Procure não deixar a TV ligada sem necessidade ou no modo stand by. Evite dormir com a TV ligada ou então use a função timer para desligar. Não deixe o computador ligado sem necessidade. 70% da energia é consumida pelo monitor, configure para desligar após alguns minutos sem uso.

Tire esse consumo da tomada!  10 horas em Standby = 1 hora ligada

Simulação de televisor em stand by e ligado

Ao usar lavadoras, secadoras e ferros de passar acumule o maior número de peças de roupa na hora de lavar e passar; De preferência a lavagens curtas; Comece a passar a roupa pelos tecidos que exigem temperaturas mais baixas; Não esqueça de desligar o ferro quando terminar de passar as roupas; Evite o uso de secadoras de roupa, pois a energia do Sol é limpa e gratuita.

O ar condicionado é responsável por até 20% do consumo. Instale o aparelho em local com boa circulação de ar e longe dos raios solares. Mantenha as janelas e portas bem fechadas para evitar a entrada de ar do ambiente externo. Desligue-o meia hora antes de deixar o ambiente. Limpe periodicamente os filtros. Regule o termostato. O frio máximo nem sempre é a melhor solução de conforto.

Etiqueta Nacional de Conservação de Energia

A Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) é um meio de evidenciar o atendimento a requisitos mínimos de desempenho estabelecidos em normas e regulamentos técnicos. A ENCE classifica os equipamentos, veículos e edifícios em faixas coloridas, em geral de “A” (mais eficiente) a "E" (menos eficiente), e fornece outras informações relevantes, como, por exemplo, a eficiência de centrifugação e de uso da água em lavadoras de roupa.

Uso Racional Para Consumo de Gás

A palavra da vez é economia! Com a alta dos preços, fica cada vez mais importante encontrar formas de economizar. O gás de cozinha, que terá uma alta média de 15%, é muito usado e, às vezes, até desperdiçado. Confira 8 dicas para reduzir o uso do gás em sua casa e diminuir seu desperdício:

- Use panelas de acordo com o tamanho da boca do fogão. Às vezes tentamos ganhar tempo na cozinha usando uma boca grande para esquentar uma panela pequena. Isto desperdiça muito gás, pois boa parte do calor gerado pelo fogo não é transferido à panela e sim ao ar;

- Evite vazamentos! Verifique periodicamente a mangueira do gás, certificando-se de que não há vazamentos. Examine a mangueira e veja se a mesma não está comprometida, se está adequadamente encaixada e dentro da data de validade. Caso apresente algum defeito ou vazamento, troque imediatamente! Além de ser de extrema importância para a segurança do seu lar, pode ainda ser uma aliada na economia de gás;

- O regulador reduz a pressão do gás que vai para os aparelhos conectados, para que funcione com segurança. Nunca deixe de verificar se o regulador do gás está funcionando adequadamente. O regulador de pressão da sua instalação encontra-se no armário de medidores de gás que se encontra no corredor do pavimento do seu apartamento;

- Se quer poupar tempo e dinheiro, o melhor a fazer é tampar as panelas durante o cozimento dos alimentos. Desta forma, economizará em até duas vezes mais o gás, além de que, no caso de alguns alimentos, o sabor fica mais acentuado se preparados com a tampa fechada;

- A panela de pressão é uma heroína na economia de gás!  Afinal, cozinha os alimentos mais rapidamente do que a panela tradicional;

- Repare na cor da chama, a tonalidade correta é azulada. Caso a chama esteja amarela é porque os queimadores do fogão estão desregulados, liberando mais gás do que o necessário;

- Para os bolos, pães e afins evite abrir a porta com frequência e diminua a chama quando chegar na temperatura desejada;

- Limpeza já! Deixe os injetores dos queimadores sempre limpinhos. Além disso, verifique se o seu adaptador não está enferrujado.

O Lixo Também Merece Atenção

Lixo pode ser definido como tudo aquilo que dispensamos no uso diário, como embalagens, cascas de frutas, restos de comida, papel, tecidos etc.

Os lixos tóxicos, como tintas, pilhas e baterias, venenos, solventes e outros, merecem cuidados especiais.

O lixo, quando mal acondicionado, pode tornar-se um problema, portanto procure embalá-lo adequadamente e levá-lo até a lixeira em horários próximos da coleta.

Evite jogar lixo em áreas de circulação, no quintal do vizinho, em outras áreas comuns ou terrenos baldios.

Lembre-se sempre que a limpeza do seu espaço de convivência depende também de você.

É bom saber que no município de São José existe a coleta seletiva de lixo. Este trabalho evita que resíduos poluam a natureza, contribuindo na melhoria da renda de muitas famílias que vivem da coleta e reciclagem.

Com o aproveitamento do papel, por exemplo, é evitado o corte de inúmeras árvores.

Com o aproveitamento do vidro, toneladas de areia deixaram de ser retiradas da natureza.

É Preciso Reciclar

É preciso reciclar para proteger a natureza. A separação do lixo deve começar na sua casa. É preciso separar o lixo seco do lixo orgânico e, mais ainda, cuidar da separação do lixo tóxico!

É importante incentivar e praticar a coleta seletiva de lixo no seu condomínio.

Coleta Seletiva

A Coleta Seletiva é uma prática comum nos países mais desenvolvidos do mundo. Seguindo essa tendência, a Prefeitura de São José também possui este serviço. Consulte os dias da semana em que esta coleta é realizada.  Veja as vantagens que a sua família e toda a comunidade terão com esse novo sistema:

- Diminuição do lixo no aterro;

- Diminuição da extração de recursos naturais;

- Melhoria da limpeza e higiene da cidade;

- Economia de energia;

- Redução da poluição;

- Geração de trabalho e renda.

Para detalhar a lista de materiais recicláveis pode-se usar o seguinte esquema:

| Papéis: Jornais, listas telefônicas, folhetos comerciais, folhas de caderno, revistas folhas de rascunho, papéis de embrulho, caixas de papelão, caixas de brinquedos e caixas longa vida ou Tetrapac. | Vidro: Garrafas, vidros de conserva, lâmpadas incandescentes. |
| --- | --- |
| Plástico: Embalagens de produtos de limpeza, garrafas plásticas, tubos, potes de creme e xampus, baldes e bacias, restos de brinquedos, sacos, sacolas e saquinhos de leite. | Metais: Latinhas de cerveja e refrigerante, enlatados, objetos de cobre, alumínio, lata, chumbo, bronze, ferro e zinco. |

São rejeitos e não podem ser reciclados:

Cerâmicas, pratos, vidros temperados, trapos e roupas sujas, couro e sapatos, pontas de cigarro, cinza e ciscos, isopor e acrílico, lâmpadas fluorescentes, papéis plastificados, metalizados ou parafinados, papel carbono e fotografias, fitas e etiquetas adesivas, copos descartáveis de papel, espelhos, vidros planos, cristais e pilhas.

Além desses, o lixo do banheiro e os lixos sujos, estão contaminados e não servem para reciclagem.

Os materiais orgânicos, como cascas de verduras e frutas se não puderem ser utilizados na compostagem devem seguir com o lixo comum.

LEMBRE-SE:

NA COLETA SELETIVA

O LIXO DEVE ESTAR LIMPO!

# SEGURANÇA

Dicas da Concessionária Para Segurança no Uso das Instalações Elétricas

O uso de eletricidade requer cuidados simples, mas fundamentais. Conhecê-los é uma forma de nos precavermos contra eventuais choques. diminuirmos o desperdício devido a instalações defeituosas e obtermos todo o conforto que a energia elétrica possibilita. Por isto observe as regras básicas de segurança.

A falta de cuidado no uso da eletricidade tem causado inúmeros acidentes e até fatais.

Limpe seus eletrodomésticos só depois de desligados; Jamais enfie garfos, facas ou quaisquer objetos metálicos no interior dos eletrodomésticos, principalmente se estiverem ligados; Verifique a tensão dos aparelhos antes de ligar.

Nunca mude a chave (verão/inverno) de seu chuveiro enquanto estiver ligado; Nunca encoste na carcaça de seu chuveiro enquanto ele estiver conectado à rede; Para manutenção, desligue o disjuntor ou retire-o da tomada.

Antes de trocar uma lâmpada, desligue o interruptor. Não toque na parte metálica do bocal, nem na rosca. Não exagere na força ao rosqueá-la, pois o vidro pode quebrar em suas mãos. Lembre-se de executar a troca de forma segura (use escadas).

Vistorie com uma certa periodicidade as instalações elétricas de sua casa. Você poderá encontrar fios desencapados, velhos ou defeituoso. Troque-os sem demora. Não faça instalações com fios em mau estado, incompatíveis com a carga (finos demais), nem utilize interruptores defeituosos ou sem espelho (tampa). Utilize protetores plásticos nas tomadas.

Tenha o máximo cuidado com as crianças. Não deixe que mexam em aparelhos elétricos ligados, até que elas compreendam o perigo. Evite ligar diversos aparelhos na mesma tomada, usando o ‘benjamim’ ou ‘T’, isto pode provocar superaquecimento dos fios e causar curto-circuito.

Se um disjuntor desligar aguarde alguns minutos e religue-o. Se continuar desarmando é porque há problema com a instalação. Procure um eletricista habilitado. Antes de mexer na rede elétrica da sua casa, é preciso consultar um eletricista habilitado.

Brinque com sua pipa bem longe dos fios da rede de energia elétrica; Caso sua pipa se enrole nos fios da rede não puxe nem tente tirá-lo, para evitar que você se acidente e/ou desligue a energia de diversos consumidores;

Os fios elétricos podem provocar a morte ou queimadura de crianças, que não sabem o perigo que correm com a possibilidade de receber fortes choques elétricos, através das linhas das suas pipas; Jamais permita que seu filho suba nos postes da rede pública para retirar a pipa que se enrolou nos fios, ou executar qualquer tipo de ligação, isso poderá provocar um acidente fatal.

Ao cortar a grama de seu jardim, cuide bem para não passar o cortador sobre os fios de ligação, o que irá danificar o seu isolamento e poderá lhe dar um choque elétrico fatal. Muita gente já morreu por isto, evite que a próxima vítima seja você.

Não pinte, nem reboque parede próxima á rede elétrica. Solicite a CELESC o afastamento ou isolação adequada. Cuidado ao construir próximo a rede elétrica. Os ferros de construção são bons condutores, se você encostá-los na rede pública, provocará um acidente fatal

Não jogue objetos estranhos na rede elétrica; Ocasionalmente, a ação de terceiros pode causar a ruptura dos fios da rede elétrica (Ex.: abalroamento de veículos) ou ainda provocarem (por depredação) a energização de postes metálicos.

Ao se deparar com fios caídos no chão, postes energizados (dando choque) ou defeitos nas instalações das redes elétricas, isole a área, para evitar acidentes com outras pessoas e comunique a CELESC pelo fone 0800 48 0196.

Não toque em fios desencapados. Exija que instalação elétrica seja executada com materiais de qualidade, observando-se as normas da CELESC.

O aterramento oferece proteção de duas formas: impedindo que o usuário tome choques elétricos e permitindo a descarga do excesso de energia do equipamento; A corrente elétrica “prefere” passar pelo Fio Terra do que pelo corpo humano; Nunca retire o terceiro pino do plugue;

Evite sobrecarga de ligações numa mesma tomada, pois pode gerar um curto-circuito, queimando aparelhos e instalação.

Verifique o estado das conexões dos fios do chuveiro ou qualquer equipamento elétrico, pois uma emenda mal feita pode superaquecer tomadas e fios.

Não adicione cargas ou circuitos sem antes proceder a uma análise do projeto existente. Caso precise instalar um aparelho com carga igual ou superior à projetada, é necessária a instalação de circuito complementar independente, bem como a verificação criteriosa nos fios e cabos e na capacidade do circuito de alimentação e distribuição do quadro conforme projeto aprovado junto a CELESC.

Evite lavar com água corrente, paredes onde existem quadros de luz, interruptores e tomadas, pois as tampas visam proteger o usuário contra eventuais contatos nas partes energizadas. Na limpeza dessas paredes, use somente pano úmido, evitando passá-los nas tomadas e interruptores.

Segurança no Uso de Gás

O GLP é sem cor (incolor) e inodoro, ou seja, não possui cheiro. Por medidas de segurança, é adicionado ao GLP um composto à base de enxofre (etil-mercaptano) para caracterizar seu cheiro. Dessa forma, é possível detectar eventuais vazamentos.

A Central de Gás está localizada no pavimento térreo do empreendimento, ao lado da lixeira. Esta é uma área de acesso restrito. Somente pessoal autorizado poderá acessar.

Este abrigo tem portas venezianas e aberturas com telas que servem para evitar o acúmulo de gás, proveniente de possíveis vazamentos. Mantenha estas portas sempre trancadas.

O fechamento ou obstrução dessas colocam em risco toda edificação.

ESTAS ABERTURAS E VENEZIANAS NUNCA DEVEM SER BLOQUEADAS OU VEDADAS.

Ao lado da central, existem dois extintores que não devem ser retirados e devem estar sempre dentro da validade e carregados.

Ao lado da porta de acesso à central, há uma caixa com tampa de vidro temperado. Nesta caixa há um registro tipo ¨fecho rápido”. Em caso de incêndio, quebre o vidro e feche este registro, isto irá bloquear a distribuição de gás para o prédio.

Sua central de gás foi projetada para 2 botijões tipo P-190 KG cada um. Não utilize outro tipo de botijão.

Cada botijão tem um manômetro que indica a pressão do gás. Monitore constantemente a central e a pressão do sistema para que não ocorra falta de gás.

É preciso muito cuidado no uso das instalações de gás. Lembre-se sempre que para verificar se há vazamento, basta passar uma esponja com água e sabão sobre as conexões do sistema. Se houver vazamento, aparecerão bolhas. Não tente eliminar vazamentos de maneira improvisada.

Cuidados ao instalar o fogão

- Jamais passe a mangueira por trás do fogão. Se for necessário alterar a posição de entrada de gás, chame profissionais credenciados pelo fabricante do fogão.

- Não instalar o fogão onde há corrente de ar que possa apagar a chama e causar vazamento de gás.

- Atentar-se ao prazo de validade da mangueira e regulador de pressão do GLP.

- Realizar a manutenção periódica dos equipamentos (fogão, forno, aquecedor etc.).

- Após instalar a mangueira no fogão, faça o teste de vazamento, passando espuma de sabão ao redor da conexão da mangueira e do fogão.

- Se surgirem bolhas, repita a operação de instalação. Se o vazamento continuar, desconecte a mangueira e informe o sindico.

- Acenda sempre primeiro a ignição (fósforo, se for o caso) e somente depois libere o GLP no bocal.

Em caso de vazamento de gás sem fogo

- Afaste as pessoas do local.

- Não acione interruptores de eletricidade e não ligue ou desligue nenhum equipamento eletrônico ou que possa produzir faísca, como o celular.

- Desligue a chave geral de eletricidade somente se ela estiver fora da residência e longe do vazamento.

- Não fume, não acenda fósforos ou isqueiros.

- Se ocorrer em ambiente fechado, abra as portas e as janelas (não ligue ventiladores).

- Feche o registro do regulador de pressão de gás.

- Entre em contato com a assistência técnica do seu fornecedor de gás ou da distribuidora e, em casos mais graves, com o Corpo de Bombeiros discando 193.

- Alerte as pessoas sobre o vazamento.

Vazamento de gás com fogo:

- Afaste-se do local e ligue imediatamente para o Corpo de Bombeiros discando 193;

- Se possível, feche o registro de gás do regulador de pressão de gás que existe no corredor do pavimento.

- Afaste as pessoas do local.

- Desligue a chave geral da eletricidade somente se ela estiver fora da residência e longe do vazamento.

- Retire do local todos os materiais combustíveis.

Prevenção Contra Incêndio:

Dicas Preventivas

Pequenas mudanças de comportamento podem diminuir as chances de incêndio nos locais onde você frequenta. Leia algumas recomendações e reflita sobre os riscos que você convive ou provoca em seu dia a dia.

A maior parte das ocorrências de incêndio atendidas pelo Corpo de Bombeiros ocorre em residências. Fique atento!

Primeiramente, é importante que você se conscientize de que incêndios são causados por condutas inadequadas. A falta de informação é uma delas. Analise as dicas a seguir e reflita sobre ações que você pode tomar para evitar incêndios no ambiente que frequenta.

Computadores Portáteis

Não utilize laptops (notebooks) ou qualquer tipo de aparelho eletrônico sobre camas ou sofás. Há a possibilidade de superaquecimento. Prefira sempre superfícies rígidas e não obstrua as entradas de ar dos aparelhos.

Em caso de emergência

- Desligue da rede de energia elétrica;

- Tente abafar com manta ou toalha seca;

- Não jogue água;

- Se não conseguir extinguir as chamas, saia da residência e acione o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.

- Caso não consiga extinguir as chamas, acione o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.

Rede Elétrica

Parte dos incêndios têm origem na rede elétrica. Não perca tempo! Faça agora mesmo a revisão das instalações de sua casa. Pense nas consequências de um incêndio para você e sua família.

- Certifique-se que as instalações elétricas de sua residência seguem os padrões indicados e está corretamente dimensionada para o uso;

- Evite o uso de plugues “T” ou benjamins. Não ligue diversos aparelhos numa mesma tomada;

- Desligue aparelhos elétricos e eletrônicos sempre que sair de casa;

- Evite as populares “gambiarras”. Se precisar fazer a manutenção da rede, chame um eletricista;

Em caso de incêndio

- Nunca jogue água em aparelhos energizados;

- Se for um princípio de incêndio, utilize extintores de CO2 ou Pó Químico Seco;

- Se não conseguir extinguir o fogo, saia do imóvel e acione o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193;

- Desligue a rede elétrica da residência.

Cigarros

Cigarros também são vilões da segurança doméstica. Para evitar incêndios, evite jogar bitucas de cigarro pela janela ou usar lixeiras ou outros recipientes como cinzeiros. Não abandone cigarros acessos sobre móveis ou fume enquanto manipula produtos inflamáveis.

Sempre:

- Certifique-se que apagou completamente o cigarro antes de jogá-lo fora;

- Tenha especial atenção ao fumar após ingerir bebida alcoólica. A atenção pode estar comprometida;

- Não fume em locais onde há oxigênio encanado. Existe risco elevado de explosão;

- Prefira fumar fora de casa e molhar a bituca antes de descarta-la.

Mantenha velas longe de materiais que possam pegar fogo (ex: papéis, cortina, sofá, etc). Uma prática que pode diminuir os riscos é a utilização de um prato de vidro/porcelana como suporte para a vela.

Material Inflamável X Calor

- Não armazene materiais como álcool, gasolina, removedor, querosene, papéis, panos, acetona, óleos e outros próximos a fontes de calor (fogão, fornos, motores e aparelhos elétricos e eletrônicos, aquecedores, lâmpadas, etc);

- Em caso de emergência, saia do imóvel e verifique se todos abandonaram o espaço. Acione o Corpo de Bombeiros pelo telefone de emergência 193.

Como Agir em Caso de Incêndio

- Abandone a edificação o mais rápido que puder e, se possível alerte outras pessoas;

- Acione o Corpo de Bombeiros de sua cidade pelo telefone 193;

- Se possível, desligue a rede elétrica e feche o registro da instalação de gás;

- Não permita que pessoas entrem no local em chamas;

- Por mais difícil que seja, MANTENHA A CALMA e siga as instruções do Corpo de Bombeiros.

Outros Cuidados

Para que tudo funcione corretamente nos seus equipamentos hidráulicos siga essas regrinhas:

- Mantenha sempre ralos ou peneiras nas pias;

- Use jornal velho ou papel toalha para tirar os resíduos, principalmente gorduras, das louças e panelas antes de serem lavadas;

- Cascas de frutas, pó de café e outros resíduos entopem facilmente o esgoto. Caso isto aconteça, remova-os, não se esquecendo que a tubulação é plástica;

- Use nas pias detergentes líquidos biodegradáveis, evitando o uso da soda cáustica ou outros tipos que danificam a tubulação plástica;

- Limpe periodicamente os detritos que se depositam no sifão;

Cuidados Especiais

Caso precise deixar a casa fechada por algum tempo, lembre-se:

- Os registros de água devem ser fechados;

- Os disjuntores devem ser desligados;

- A geladeira/freezer deverão ficar vazios, desligados da tomada e abertos;

- A válvula de gás deve ser desligada (ver instalação de gás).

# RECOMENDAÇÕES PARA EVACUAÇÃO DA EDIFICAÇÃO

A área comum do seu edifício possui itens de emergência que devem se usados quando necessário.

Os itens de emergência localizados no corredor do seu andar são:

- Extintor Pó Químico Seco: Deve ser usado em casos de pequenos focos de incêndio.

- Hidrante: As mangueiras do hidrante devem estar totalmente esticadas antes de abrir o registro.

- Registro de gás: Em caso de vazamento de gás no interior de seu apartamento, feche o registro geral imediatamente. O mesmo está identificado no corredor.

- Registro de água: Em caso de vazamento de água no interior de ser apartamento feche o registro geral imediatamente.

- Rotas de fuga.

Para as Rotas de fuga:

- SEMPRE utilize a escada.

- NUNCA utilize elevadores em casos de emergência para evacuação do edifício.

- Siga as setas da rota de fuga, que possuem a inscrição “SAÍDA”.

# OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E SUAS LIGAÇÕES

Para a instalação de equipamentos seguir as orientações fornecidas pelos fabricantes.

# ELABORAÇÃO E ENTREGA DO MANUAL

- Esse manual foi elaborado por profissionais devidamente habilitados, que os subscrevem e comprovam a sua responsabilidade através das anotações de responsabilidades técnicas em anexo;

- Esse manual foi entregue pela Construtora e Incorpordora Gazola Ltda aos primeiros proprietários da unidade no ato da entrega das chaves, conforme Termo de Recebimento devidamente assinado;

- Caso o proprietário não seja ocupante efetivo da edificação, ele deve entregar cópia do manual para o usuário, de forma que este atenda às instruções e prescrições contidas no manual.

# ATUALIZAÇÃO DO MANUAL

É DE RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO OU CONDOMÍNIO A RESPONSABILIDADE PELA ATUALIZAÇÃO DO CONTEÚDO DO MANUAL QUANDO DA REALIZAÇÃO DE MODIFICAÇÕES NA EDIFICAÇÃO EM RELAÇÃO AO ORIGINALMENTE CONSTRUÍDO E DOCUMENTADO NO ORIGINAL.

- A atualização deve incluir a revisão e correção de todas as discriminações técnicas e projetos da edificação, além da revisão do manual;

- A atualização do manual pode ser feita na forma de encartes que documentem a revisão de partes isoladas, identificando-se no corpo do manual os itens revisados, ou na forma de uma nova estrutura do manual, dependendo da intensidade das modificações realizadas na edificação;

- A atualização do manual é um serviço técnico que deve ser realizado por empresa ou responsável técnico;

- As versões desatualizadas do manual devem ser claramente identificadas como fora de utilização, devendo ser guardadas como fonte de informações sobre a memória técnica da edificação.

# MAPEAMENTO HIDROSSANITÁRIO

Deve-se resguardar uma distância de no mínimo 15 cm (centímetros) para cada lado da tubulação para evitar danos.

- Fonte: Conservação de água e energia em sistemas prediais e públicos de abastecimento de água/Ricardo Franci Gonçalves (coordenador). Rio de Janeiro: ABES, 2009.

- TERPSTRA, P.M.J. Sustainable water usage systems – Models for the sustainable utilization ofdomestic water in urban areas. Water Science & Technology, v. 39, n.5, p. 65–72, 1999.

Textos e ilustrações sobre este item foram coletados de: http://site.celesc.com.br/peecelesc/images/arquivos/Dicas_de_Economia_-_Site.pdf